## DARBU_APJOMU
GALVENO DARBU APJOMI
1. BŪVNIECĪBAS KĀRTA
Nr. | Veicamā darba nosaukums | Mērv. | Daudzums | Piezīmes
BRĪVĪBAS IELA
Zemes darbi projektēto ŪKT tīklu darbu zonā
1 | Ūdensvada PE OD110 iebūve ar beztranšejas (piloturbšanas) metodi, tai skaitā piloturbuma izstrāde, cauruļvada ievilkšana, montāžas un darba bedru izveide tām nepieciešamājās vietās (ieskaitot grunts nomaiņu, aizvešanu, atvešanu, seguma atjaonošanu utt.) | m | 63.1
2 | Kanalizācijas vada PP OD200 iebūve apvalkcaurulē OD400 ar beztranšejas (piloturbšanas) metodi, tai skaitā piloturbuma izstrāde, cauruļvada ievilkšana, montāžas un darba bedru izveide tām nepieciešamājās vietās (ieskaitot grunts nomaiņu, aizvešanu, atvešanu, seguma atjaonošanu utt.) | m | 49
3 | Kanalizācijas vada PP OD160 iebūve apvalkcaurulē OD400 ar beztranšejas (piloturbšanas) metodi, tai skaitā piloturbuma izstrāde, cauruļvada ievilkšana, montāžas un darba bedru izveide tām nepieciešamājās vietās (ieskaitot grunts nomaiņu, aizvešanu, atvešanu, seguma atjaonošanu utt.) | m | 15.7
4 | Tranšejas rakšana un aizbēršana maģistrālo tīklu montāžai
| ūdensvads | m | 262.4
| kanalizācijas vads | m | 539.7
| kanalizācijas spiedvads | m | 603
| lietus kanalizācija | m | 26.8
5 | Esošā asfaltbetona seguma noņemšana (tranšejas sānu malu izzāģēšana taisnā līnijā) | m2 | 1677
6 | Asfalta seguma atjaunošana (b=10cm) tranšejas platumā paredzēt vertikālā savienojuma apstrādi ar atbilstošu bitumena mastiku | m2 | 1677
7 | Esošā grants seguma noņemšana | m2 | 216
8 | Grants seguma atjaunošana (hvid=15cm), tai skaitā sablīvēšana un planēšana | m2 | 216
9 | Esošā zāliena seguma noņemšana | m2 | 2567.5
10 | Zāliena seguma atjaunošana | m2 | 2567.5
11 | Melnzemes uzvešana ar izlīdzināšanu (hvid.=15cm) slānī | m3 | 385.125
12 | Tranšejas sieniņas nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) pie dziļuma lielāka par 2,0m | m | ~440
13 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 85.914
14 | Smilšu grunts apbērums, h=30cm | m3 | 214.785
15 | Gruntsūdens līmens pazemināšana būvgrāvī izmantojot adatu filtru iekārtas | m | ~600
16 | Esošās grunts nomaiņa (morēnas smilšmāls) ar kvalitatīvu grunti (mālsmilts) projektējamiem ŪKT tīkliem, nomaināmā slāņa biezums ~1,4m | m3 | 3006.99
Māju pievadiem:
17 | Tranšejas rakšana un aizbēršana tīklu montāžai
| ūdensvads | m | 11.4
| kanalizācijas vads | m | 35.4
18 | Esošā asfaltbetona seguma noņemšana (tranšejas sānu malu izzāģēšana taisnā līnijā) | m2 | 24
19 | Asfalta seguma atjaunošana (b=10cm) tranšejas platumā paredzēt vertikālā savienojuma apstrādi ar atbilstošu bitumena mastiku | m2 | 24
20 | Esošā zāliena seguma noņemšana | m2 | 28.8
21 | Zāliena seguma atjaunošana | m2 | 28.8
22 | Melnzemes uzvešana ar izlīdzināšanu (hvid.=15cm) slānī | m3 | 4.32
23 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 2.808
24 | Smilšu grunts apbērums, h=30cm | m3 | 7.02
25 | Esošās grunts nomaiņa (morēnas smilšmāls) ar kvalitatīvu grunti (mālsmilts) projektējamiem ŪKT tīkliem, nomaināmā slāņa biezums ~1,4m | m3 | 98.28
PIEZĪMES:
1) Aprēķinos pieņemts, ka tranšeja dzīļumā līdz 2m ir trapecveida (skatīt rasējumu UKT-51);
2) Grants pamatnes atjaunošanai (hvid.=15cm) izmantot ceļu būvei paredzētu grants maisījumu un minerālmateriālu maisījumu ar šķembojumu - D = 0-45 mm.
Ūdensvada montāžas darbi
BRĪVĪBAS IELA
1 | PE caurule OD110; PN10; H=1.5-2.0m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 289.1
2 | PE caurule OD110; PN10; H=2.0-2.5m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 33.2
3 | PE caurule OD110; PN10; H=2.5-3.0m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 2
4 | PE caurule OD110; PN10; H=3.0-3.5m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 1.2
5 | PE caurule OD32; PN10; H=1.5-2.0m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 11.4
6 | Dzelzsbetona grodu aka koplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40t ķeta lūku un vāku; DN1000, H=2,00 - 2,50 m (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681), montāža, hidroizolācija | kompl | 2
7 | Dzelzsbetona grodu aka koplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40t ķeta lūku un vāku; DN1500, H=2,00 - 2,50 m (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681), montāža, hidroizolācija | kompl | 2
8 | Aku vāku apbetonēšana | gab. | 4
9 | Akā ievietojams teleskopiskais ugunsdzēsības hidrants TT DN100 ar atloku, spiediena klase PN10, H=2,0 m, montāžas darbi | gab | 1 | Br-U1-4
10 | Māju pieslēgumu pievienojumu vietu precizēšana pirms būvdarbu uzsākšanas un pievadu izbūve | gab. | 3
11 | Pievienošanās esošajam ūdensvadam d100 | vietas | 1
12 | Pievienošanās esošajam ūdensvadam d32 | vietas | 2
13 | Signāla stabiņa montāža | gab. | 1
14 | Hidrauliskā pārbaude un dezinfekcija | m | 336.9
15 | Ūdensvada trases nospraušana | m | 336.9
16 | Esošā ūdensvada d100 tamponēšana | vietas | 2
17 | Esošā ūdensvada d100 demontāža | m | 122
18 | Jaunas skatakas izbūve uz esošā ūdensvada d100 | gab. | 1
19 | Esošo koku nociršana un celmu izrakšana (d5-15cm) | gab. | 8
20 | Novadgrāvju atjaunošana pēc būvniecības darbu pabeigšanas | m | ~45
21 | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | vietas | 1
22 | Esošo elektrokabeļu 20kV un 0.4kV un telefonkabeļu ievilkšana aizsargcaurulēs to krustojumos ar projektēto ūdensvadu | vietas | 6
23 | Betona balsti un atbalsta bloki 0,1m³, montāža | gab. | 16
Pašteces kanalizācijas montāžas darbi
BRĪVĪBAS IELA
1 | PP SN8 monolītsienu kanalizācijas caurules ar monolītas konstrukcijas ribām, ar uzmavu un blīvi, OD 200mm; H 1.5-2.0m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 250.7
2 | PP SN8 monolītsienu kanalizācijas caurules ar monolītas konstrukcijas ribām, ar uzmavu un blīvi, OD 200mm; H 2.0-2.5m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 56
3 | PP SN8 monolītsienu kanalizācijas caurules ar monolītas konstrukcijas ribām, ar uzmavu un blīvi, OD 200mm; H 2.5-3.0m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 258
4 | PP SN8 monolītsienu kanalizācijas caurules ar monolītas konstrukcijas ribām, ar uzmavu un blīvi, OD 200mm; H 3.5-4.0m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 9
5 | PP SN8 monolītsienu kanalizācijas caurules ar monolītas konstrukcijas ribām, ar uzmavu un blīvi, OD 200mm; H 4.0-4.5m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 15
6 | PP SN8 gludsienu caurules ar uzmavu un blīvi, OD 160mm; H 1.5-2.0m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 51.1
7 | PE OD400 apvalkcaurule kanalizācijas caurulei OD200 (izbūve ar beztranšejas metodi, ūdensvada nostiprināšana apvalkcaurulē ar distanceriem) | m | 49
8 | PE OD400 apvalkcaurule kanalizācijas caurulei OD160 (izbūve ar beztranšejas metodi, ūdensvada nostiprināšana apvalkcaurulē ar distanceriem) | m | 15.7
9 | Dzelzsbetona grodu aka koplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40t ķeta lūku un vāku; DN1000, H=1,50 - 2,00 m (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681), montāža, hidroizolācija | kompl | 6
10 | Dzelzsbetona grodu aka koplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40t ķeta lūku un vāku; DN1000, H=2,00 - 2,50 m (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681), montāža, hidroizolācija | kompl | 6
11 | Dzelzsbetona grodu aka koplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40t ķeta lūku un vāku; DN1500, H=3,50 - 4,00 m (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681), montāža, hidroizolācija | kompl | 2
12 | Dzelzsbetona grodu aka koplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40t ķeta lūku un vāku; DN1500, H=4,00 - 4,50 m (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681), montāža, hidroizolācija | kompl | 1
13 | PP sadzīves kanalizācijas aka D630 ar teleskopu D500, ķeta rāmi un vāku, H=1,5-2,0m, montāža | kompl. | 4
14 | PP sadzīves kanalizācijas aka D630 ar teleskopu D500, ķeta rāmi un vāku, H=2,0-2,5m, montāža | kompl. | 4
15 | PP sadzīves kanalizācijas aka D630 ar teleskopu D500, ķeta rāmi un vāku, H=2,5-3,0m, montāža | kompl. | 7
16 | PP sadzīves kanalizācijas aka D400 ar teleskopu D315, ķeta rāmi un vāku, H=1,0-1,5m, montāža | kompl | 2
17 | PP sadzīves kanalizācijas aka D400 ar teleskopu D315, ķeta rāmi un vāku, H=1,5-2,0m, montāža | kompl | 4
18 | Aku vāku apbetonēšana | gab. | 36
19 | Māju pieslēgumu pievienojumu vietu precizēšana pirms būvdarbu uzsākšanas un pievadu izbūve | gab. | 10
20 | Pievienošanās esošajai kanalizācijas skatakai ar kanalizācijas vadu OD200 | vietas | 1 | Br-EAK-1;
21 | Projektētā kanalizācijas vada savienošana ar esošo vadu | vietas | 2
22 | Esošo kanalizācijas aku D1000-D1500 demontāža | gab | 2
23 | Esošā kanalizācijas vada tamponēšana d300-d400 | vietas | 8
24 | CCTV inspekcija | m | 588.7
25 | Pašteces kanalizācijas trases nospraušana | m | 639.8
26 | Cauruļvada hidrauliskā pārbaude | m | 639.8
27 | Pārkrituma akas izbūve | gab | 8 | Br-K1-11; Br-K1-19; Br-K1-22; Br-K1-24; Br-K1-23/1; Br-K1-13; Br-K1-17; Br-K1-26
28 | Esošo koku nociršana un celmu izrakšana (d5-80cm) | gab. | 12
29 | Novadgrāvju atjaunošana pēc būvniecības darbu pabeigšanas | m | ~80
30 | Esošā žoga demontāža un atjaunošana pēc būvdarbu veikšanas | m | 125
31 | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | vietas | 6
32 | Esošo elektrokabeļu 20kV un 0.4kV un telefonkabeļu ievilkšana aizsargcaurulēs to krustojumos ar projektēto kanalizācijas vadu | vietas | 23
Lietus kanalizācijas montāžas darbi
BRĪVĪBAS IELA
1 | Caurtekas caurule ar uzmavu OD893, SN8; H=1,0-1,5m, montāža un ar to saistītie darbi (tai skaitā caurteku galu nostiprināšana) | m | 16.4
2 | Caurtekas caurule ar uzmavu OD315, SN8; H=1,0-1,5m, montāža un ar to saistītie darbi (tai skaitā caurteku galu nostiprināšana) | m | 10.4
Kanalizācijas spiedvada un KSS1 montāžas darbi
BRĪVĪBAS IELA
1 | PE caurule OD90 spiedkanalizācijai, PN10, H 1,5-2,00, montāža un ar to saistītie darbi | m | 540
2 | PE caurule OD90 spiedkanalizācijai, PN10, H 2,0-2,50, montāža un ar to saistītie darbi | m | 63
3 | Dzelzsbetona grodu aka koplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40t ķeta lūku un vāku; DN1000, H=1,50 - 2,00 m (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681), montāža, hidroizolācija. Spiediena dzēšans aka. | kompl | 1 | Br-K1-1a
4 | Aku vāku apbetonēšana | gab | 1
5 | Kanalizācijas sūkņu stacijas KSS ø1500, H=6,4m, uzstādīšana, savienošana kanalizācijas pašteces vadu un spiedvadu, iekšējās apsaistes ierīkošana (skatīt rasējumu ŪKT-46). Sūkņu stacijas ārējās elektroapgādes nodrošināšana. | kompl | 1
6 | Kanalizācijas iegremdējamo sūkņu Q=3,8 l/s, H=18,7m, P1=3,8kW, P2=3,0kw uzstādīšana | kompl | 2
7 | Spiedvada kanalizācijas trases nospraušana | m | 603
8 | Cauruļvada hidrauliskā pārbaude | m | 603
9 | KSS pamata plātnes izbūve | gab. | 1
10 | Žoga ierīkošana ap sūknētavu | m | 24
11 | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | vietas | 10
12 | Esošo elektrokabeļu 20kV un 0.4kV un telefonkabeļu ievilkšana aizsargcaurulēs to krustojumos ar projektēto ūdensvadu | vietas | 24
13 | Betona balsti un atbalsta bloki 0,1m³, montāža | gab. | 24
14 | Novadgrāvju atjaunošana pēc būvniecības darbu pabeigšanas | m | ~170
UPES IELA
Zemes darbi projektēto ŪKT tīklu darbu zonā
1 | Tranšejas rakšana* un aizbēršana maģistrālo tīklu montāžai
| ūdensvads | m | 260
| kanalizācijas vads | m | 369.7
2 | Esošā asfaltbetona seguma noņemšana (tranšejas sānu malu izzāģēšana taisnā līnijā) | m2 | 1530.5
3 | Asfalta seguma atjaunošana (b=10cm) tranšejas platumā paredzēt vertikālā savienojuma apstrādi ar atbilstošu bitumena mastiku | m2 | 1530.5
4 | Esošā zāliena seguma noņemšana | m2 | 239.5
5 | Zāliena seguma atjaunošana | m2 | 239.5
6 | Melnzemes uzvešana ar izlīdzināšanu (hvid.=15cm) slānī | m3 | 35.925
7 | Tranšejas sieniņas nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) pie dziļuma lielāka par 2,0m | m | 42
8 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 37.782
9 | Smilšu grunts apbērums, h=30cm | m3 | 94.455
10 | Gruntsūdens līmens pazemināšana būvgrāvī izmantojot adatu filtru iekārtas | m | ~260
11 | Esošās grunts nomaiņa (morēnas smilšmāls) ar kvalitatīvu grunti (mālsmilts) projektējamiem ŪKT tīkliem, nomaināmā slāņa biezums ~1,2m | m3 | 1133.46
Māju pievadiem:
12 | Tranšejas rakšana un aizbēršana tīklu montāžai
| ūdensvads | m | 44.7
| kanalizācijas vads | m | 71.6
13 | Esošā asfaltbetona seguma noņemšana (tranšejas sānu malu izzāģēšana taisnā līnijā) | m2 | 46.5
14 | Asfalta seguma atjaunošana (b=10cm) tranšejas platumā paredzēt vertikālā savienojuma apstrādi ar atbilstošu bitumena mastiku | m2 | 46.5
15 | Esošā grants seguma noņemšana | m2 | 66
16 | Grants seguma atjaunošana (hvid=15cm), tai skaitā sablīvēšana un planēšana | m2 | 66
17 | Esošā zāliena seguma noņemšana | m2 | 123
18 | Zāliena seguma atjaunošana | m2 | 123
19 | Melnzemes uzvešana ar izlīdzināšanu (hvid.=15cm) slānī | m3 | 18.45
20 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 6.978
21 | Smilšu grunts apbērums, h=30cm | m3 | 17.445
22 | Esošās grunts nomaiņa (morēnas smilšmāls) ar kvalitatīvu grunti (mālsmilts) projektējamiem ŪKT tīkliem, nomaināmā slāņa biezums ~1,2m | m3 | 209.34
PIEZĪMES:
1)*Pieņemot, ka ūdensvadu un kanalizāciju izbūvē vienlaicīgi vienā tranšejā;
2) Aprēķinos pieņemts, ka tranšeja dzīļumā līdz 2m ir trapecveida (skatīt rasējumu UKT-51);
3) Grants pamatnes atjaunošanai (hvid.=15cm) izmantot ceļu būvei paredzētu grants maisījumu un minerālmateriālu maisījumu ar šķembojumu - D = 0-45 mm.
Ūdensvada montāžas darbi
UPES IELA
1 | PE caurule OD110; PN10; H=1.5-2.0m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 218
2 | PE caurule OD110; PN10; H=2.0-2.5m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 42
3 | PE caurule OD32; PN10; H=1.5-2.0m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 44.7
4 | Virszemes teleskopiskais ugunsdzēsības hidrants TTMP; DN100; PN10, teleskopiska garuma regulēšanas iespēja un siltināts ar poliuretānu, h= ~2.00 m, montāžas darbi | gab | 2
5 | Māju pieslēgumu pievienojumu vietu precizēšana pirms būvdarbu uzsākšanas un pievadu izbūve | gab. | 5
6 | Pievienošanās esošajam ūdensvadam d32 | vietas | 2
7 | Signāla stabiņa montāža | gab. | 3
8 | Hidrauliskā pārbaude un dezinfekcija | m | 304.7
9 | Ūdensvada trases nospraušana | m | 304.7
10 | Esošā ūdensvada d100 tamponēšana (L~220m) | vietas | 4
11 | Esošas ūdensvada akas demontāža D1000 -D1500 | gab. | 2
12 | Pievienošanās esošajai skatakai D1500 ar cauruļvadu OD110 | vietas | 1
13 | Esošā žoga demontāža un atjaunošana pēc būvdarbu veikšanas | m | 15
14 | Esošo apgaismes vai sakaru stabu nostiprināšana un balstīšana, nodrošonot pret apgāšanos būvniecības laikā | gab. | 1
15 | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | vietas | 3
16 | Esošo elektrokabeļu 20kV un 0.4kV un telefonkabeļu ievilkšana aizsargcaurulēs to krustojumos ar projektēto ūdensvadu | vietas | 4
17 | Betona balsti un atbalsta bloki 0,1m³, montāža | gab. | 7
Pašteces kanalizācijas montāžas darbi
UPES IELA
1 | PP SN8 monolītsienu kanalizācijas caurules ar monolītas konstrukcijas ribām, ar uzmavu un blīvi, OD 200mm; H 1.5-2.0m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 369.7
2 | PP SN8 gludsienu caurules ar uzmavu un blīvi, OD 160mm; H 1.5-2.0m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 71.6
3 | Dzelzsbetona grodu aka koplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40t ķeta lūku un vāku; DN1000, H=1,50 - 2,00 m (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681), montāža, hidroizolācija | kompl | 1
4 | PP sadzīves kanalizācijas aka D630 ar teleskopu D500, ķeta rāmi un vāku, H=1,5-2,0m, montāža | kompl. | 11
5 | PP sadzīves kanalizācijas aka D400 ar teleskopu D315, ķeta rāmi un vāku, H=1,0-1,5m, montāža | kompl | 2
6 | PP sadzīves kanalizācijas aka D400 ar teleskopu D315, ķeta rāmi un vāku, H=1,5-2,0m, montāža | kompl | 6
7 | Aku vāku apbetonēšana | gab. | 20
8 | Māju pieslēgumu pievienojumu vietu precizēšana pirms būvdarbu uzsākšanas un pievadu izbūve | gab. | 8
9 | CCTV inspekcija | m | 369.7
10 | Pašteces kanalizācijas trases nospraušana | m | 441.3
11 | Cauruļvada hidrauliskā pārbaude | m | 441.3
12 | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | vietas | 3
13 | Esošo elektrokabeļu 20kV un 0.4kV un telefonkabeļu ievilkšana aizsargcaurulēs to krustojumos ar projektēto kanalizācijas vadu | vietas | 6
PUĶU IELA
Zemes darbi projektēto ŪKT tīklu darbu zonā
1 | Tranšejas rakšana* un aizbēršana maģistrālo tīklu montāžai
| ūdensvads | m | 125
| kanalizācijas vads | m | 120.5
2 | Esošā grants seguma noņemšana | m2 | 472.5
3 | Grants seguma atjaunošana (hvid=15cm), tai skaitā sablīvēšana un planēšana | m2 | 472.5
4 | Esošā zāliena seguma noņemšana | m2 | 74
5 | Zāliena seguma atjaunošana | m2 | 74
6 | Melnzemes uzvešana ar izlīdzināšanu (hvid.=15cm) slānī | m3 | 11.1
7 | Tranšejas sieniņas nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) pie dziļuma lielāka par 2,0m | m | 125
8 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 14.73
9 | Smilšu grunts apbērums, h=30cm | m3 | 36.825
10 | Gruntsūdens līmens pazemināšana būvgrāvī izmantojot adatu filtru iekārtas | m | 125
11 | Esošās grunts nomaiņa (morēnas smilšmāls) ar kvalitatīvu grunti (mālsmilts) projektējamiem ŪKT tīkliem, nomaināmā slāņa biezums ~1,2m | m3 | 441.9
Māju pievadiem:
12 | Tranšejas rakšana un aizbēršana tīklu montāžai
| ūdensvads | m | 75.9
| kanalizācijas vads | m | 48
13 | Esošā grants seguma noņemšana | m2 | 105
14 | Grants seguma atjaunošana (hvid=15cm), tai skaitā sablīvēšana un planēšana | m2 | 105
15 | Esošā zāliena seguma noņemšana | m2 | 176.5
16 | Zāliena seguma atjaunošana | m2 | 176.5
17 | Melnzemes uzvešana ar izlīdzināšanu (hvid.=15cm) slānī | m3 | 26.475
18 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 7.434
19 | Smilšu grunts apbērums, h=30cm | m3 | 18.585
20 | Esošās grunts nomaiņa (morēnas smilšmāls) ar kvalitatīvu grunti (mālsmilts) projektējamiem ŪKT tīkliem, nomaināmā slāņa biezums ~1,2m | m3 | 223.02
PIEZĪMES:
1)*Pieņemot, ka ūdensvadu un kanalizāciju izbūvē vienlaicīgi vienā tranšejā;
2) Aprēķinos pieņemts, ka tranšeja dzīļumā līdz 2m ir trapecveida (skatīt rasējumu UKT-51);
3) Grants pamatnes atjaunošanai (hvid.=15cm) izmantot ceļu būvei paredzētu grants maisījumu un minerālmateriālu maisījumu ar šķembojumu - D = 0-45 mm.
Ūdensvada montāžas darbi
PUĶU IELA
1 | PE caurule OD63; PN10; H=2.0-2.5m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 125
2 | PE caurule OD32; PN10; H=1.5-2.0m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 75.9
3 | Māju pieslēgumu pievienojumu vietu precizēšana pirms būvdarbu uzsākšanas un pievadu izbūve | gab. | 5
4 | Pievienošanās esošajam ūdensvadam d32 | vietas | 3
5 | Signāla stabiņa montāža | gab. | 2
6 | Hidrauliskā pārbaude un dezinfekcija | m | 200.9
7 | Ūdensvada trases nospraušana | m | 200.9
8 | Esošā ūdensvada d50 tamponēšana (L~125m) | vietas | 4
9 | Esošā žoga demontāža un atjaunošana pēc būvdarbu veikšanas | m | 10
10 | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | vietas | 1
11 | Esošo elektrokabeļu 20kV un 0.4kV un telefonkabeļu ievilkšana aizsargcaurulēs to krustojumos ar projektēto ūdensvadu | vietas | 6
Pašteces kanalizācijas montāžas darbi
PUĶU IELA
1 | PP SN8 monolītsienu kanalizācijas caurules ar monolītas konstrukcijas ribām, ar uzmavu un blīvi, OD 200mm; H 1.5-2.0m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 120.5
2 | PP SN8 gludsienu caurules ar uzmavu un blīvi, OD 160mm; H 1.5-2.0m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 48
6 | PP sadzīves kanalizācijas aka D630 ar teleskopu D500, ķeta rāmi un vāku, H=1,5-2,0m, montāža | kompl. | 4
9 | PP sadzīves kanalizācijas aka D400 ar teleskopu D315, ķeta rāmi un vāku, H=1,5-2,0m, montāža | kompl | 5
11 | Aku vāku apbetonēšana | gab. | 9
12 | Māju pieslēgumu pievienojumu vietu precizēšana pirms būvdarbu uzsākšanas un pievadu izbūve | gab. | 5
13 | CCTV inspekcija | m | 120.5
14 | Pašteces kanalizācijas trases nospraušana | m | 168.5
15 | Cauruļvada hidrauliskā pārbaude | m | 168.5
16 | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | vietas | 4
17 | Esošo elektrokabeļu 20kV un 0.4kV un telefonkabeļu ievilkšana aizsargcaurulēs to krustojumos ar projektēto kanalizācijas vadu | vietas | 8
ĪSĀ IELA
Zemes darbi projektēto ŪKT tīklu darbu zonā
1 | Kanalizācijas vada PP OD200 iebūve apvalkcaurulē OD400 ar beztranšejas (piloturbšanas) metodi, tai skaitā piloturbuma izstrāde, cauruļvada ievilkšana, montāžas un darba bedru izveide tām nepieciešamājās vietās (ieskaitot grunts nomaiņu, aizvešanu, atvešanu, seguma atjaonošanu utt.) | m | 24.6
2 | Tranšejas rakšana un aizbēršana maģistrālo kanalizācijas tīklu montāžai | m | 206.9
3 | Esošā asfaltbetona seguma noņemšana (tranšejas sānu malu izzāģēšana taisnā līnijā) | m2 | 388
4 | Asfalta seguma atjaunošana (b=10cm) tranšejas platumā paredzēt vertikālā savienojuma apstrādi ar atbilstošu bitumena mastiku | m2 | 388
5 | Esošā zāliena seguma noņemšana | m2 | 224
6 | Zāliena seguma atjaunošana | m2 | 224
7 | Melnzemes uzvešana ar izlīdzināšanu (hvid.=15cm) slānī | m3 | 33.6
8 | Tranšejas sieniņas nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) pie dziļuma lielāka par 2,0m | m | 207
9 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 12.414
10 | Smilšu grunts apbērums, h=30cm | m3 | 31.035
11 | Gruntsūdens līmens pazemināšana būvgrāvī izmantojot adatu filtru iekārtas | m | 207
12 | Esošās grunts nomaiņa (morēnas smilšmāls) ar kvalitatīvu grunti (mālsmilts) projektējamiem ŪKT tīkliem, nomaināmā slāņa biezums ~1,5m | m3 | 465.525
Māju pievadiem:
13 | Tranšejas rakšana un aizbēršana kanalizācijas tīklu montāžai | m | 23.7
14 | Esošā asfaltbetona seguma noņemšana (tranšejas sānu malu izzāģēšana taisnā līnijā) | m2 | 50
15 | Asfalta seguma atjaunošana (b=10cm) tranšejas platumā paredzēt vertikālā savienojuma apstrādi ar atbilstošu bitumena mastiku | m2 | 50
16 | Esošā zāliena seguma noņemšana | m2 | 4.5
17 | Zāliena seguma atjaunošana | m2 | 4.5
18 | Melnzemes uzvešana ar izlīdzināšanu (hvid.=15cm) slānī | m3 | 0.675
19 | Tranšejas sieniņas nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) pie dziļuma lielāka par 2,0m | m | 23
20 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 1.422
21 | Smilšu grunts apbērums, h=30cm | m3 | 3.555
22 | Esošās grunts nomaiņa (morēnas smilšmāls) ar kvalitatīvu grunti (mālsmilts) projektējamiem ŪKT tīkliem, nomaināmā slāņa biezums ~1,5m | m3 | 42.66
PIEZĪMES:
1) Aprēķinos pieņemts, ka tranšeja dzīļumā līdz 2m ir trapecveida (skatīt rasējumu UKT-51);
2) Grants pamatnes atjaunošanai (hvid.=15cm) izmantot ceļu būvei paredzētu grants maisījumu un minerālmateriālu maisījumu ar šķembojumu - D = 0-45 mm.
Pašteces kanalizācijas montāžas darbi
ĪSĀ IELA
1 | PP SN8 monolītsienu kanalizācijas caurules ar monolītas konstrukcijas ribām, ar uzmavu un blīvi, OD 200mm; H 1.0-1.5m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 5
2 | PP SN8 monolītsienu kanalizācijas caurules ar monolītas konstrukcijas ribām, ar uzmavu un blīvi, OD 200mm; H 1.5-2.0m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 4.7
3 | PP SN8 monolītsienu kanalizācijas caurules ar monolītas konstrukcijas ribām, ar uzmavu un blīvi, OD 200mm; H 2.0-2.5m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 156.2
4 | PP SN8 monolītsienu kanalizācijas caurules ar monolītas konstrukcijas ribām, ar uzmavu un blīvi, OD 200mm; H 2.5-3.0m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 71
5 | PP SN8 monolītsienu kanalizācijas caurules ar monolītas konstrukcijas ribām, ar uzmavu un blīvi, OD 200mm; H 3.0-3.5m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 13.9
6 | PP SN8 gludsienu caurules ar uzmavu un blīvi, OD 160mm; H 2.0-2.5m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 4.4
7 | PE OD400 apvalkcaurule kanalizācijas caurulei OD200 (izbūve ar beztranšejas metodi, kanalizācijas vada nostiprināšana apvalkcaurulē ar distanceriem) | m | 24.6
8 | Dzelzsbetona grodu aka koplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40t ķeta lūku un vāku; DN1000, H=2,00 - 2,50 m (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681), montāža, hidroizolācija | kompl | 5
9 | Dzelzsbetona grodu aka koplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40t ķeta lūku un vāku; DN1000, H=2,50 - 3,00 m (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681), montāža, hidroizolācija | kompl | 2
10 | Dzelzsbetona grodu aka koplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40t ķeta lūku un vāku; DN1500, H=3,00 - 3,50 m (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681), montāža, hidroizolācija | kompl | 1
11 | PP sadzīves kanalizācijas aka D630 ar teleskopu D500, ķeta rāmi un vāku, H=2,0-2,5m, montāža | kompl. | 1
12 | PP sadzīves kanalizācijas aka D400 ar teleskopu D315, ķeta rāmi un vāku, H=2,0-2,5m, montāža | kompl | 1
13 | Aku vāku apbetonēšana | gab. | 10
14 | Māju pieslēgumu pievienojumu vietu precizēšana pirms būvdarbu uzsākšanas un pievadu izbūve | gab. | 4
15 | CCTV inspekcija | m | 250.8
16 | Pašteces kanalizācijas trases nospraušana | m | 255.2
17 | Cauruļvada hidrauliskā pārbaude | m | 255.2
18 | Savienojums ar esošo kanalizācijas vadu d200 | vietas | 3
19 | Kanalizācijas skatakas izbūve uz esošā kanalizācijas vada d200 | gab. | 1
20 | Esošā kanalizācijas vada d200 tamponēšana | vietas | 14
21 | Esošo kanalizācijas aku D1000-D1500 demontāža | gab | 6
22 | Esošo apgaismes vai sakaru stabu nostiprināšana un balstīšana, nodrošonot pret apgāšanos būvniecības laikā | gab | 3
23 | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | vietas | 10
24 | Esošo elektrokabeļu 20kV un 0.4kV un telefonkabeļu ievilkšana aizsargcaurulēs to krustojumos ar projektēto kanalizācijas vadu | vietas | 8
MAIJA IELA
Zemes darbi projektēto ŪKT tīklu darbu zonā
1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana maģistrālo tīklu montāžai
| ūdensvads | m | 98.9
| kanalizācijas vads | m | 301.7
2 | Esošā asfaltbetona seguma noņemšana (tranšejas sānu malu izzāģēšana taisnā līnijā) | m2 | 836
3 | Asfalta seguma atjaunošana (b=10cm) tranšejas platumā paredzēt vertikālā savienojuma apstrādi ar atbilstošu bitumena mastiku | m2 | 836
4 | Esošā zāliena seguma noņemšana | m2 | 350
5 | Zāliena seguma atjaunošana | m2 | 350
6 | Melnzemes uzvešana ar izlīdzināšanu (hvid.=15cm) slānī | m3 | 52.5
7 | Tranšejas sieniņas nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) pie dziļuma lielāka par 2,0m | m | 240.7
8 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 24.036
9 | Smilšu grunts apbērums, h=30cm | m3 | 60.09
10 | Gruntsūdens līmens pazemināšana būvgrāvī izmantojot adatu filtru iekārtas | m | 401
11 | Esošās grunts nomaiņa (smilšmāls, smilts putekļaina) ar kvalitatīvu grunti (mālsmilts) projektējamiem ŪKT tīkliem, nomaināmā slāņa biezums ~1,5m | m3 | 901.35
Māju pievadiem:
12 | Tranšejas rakšana un aizbēršana tīklu montāžai
| ūdensvads | m | 41.5
13 | Esošā asfaltbetona seguma noņemšana (tranšejas sānu malu izzāģēšana taisnā līnijā) | m2 | 53.5
14 | Asfalta seguma atjaunošana (b=10cm) tranšejas platumā paredzēt vertikālā savienojuma apstrādi ar atbilstošu bitumena mastiku | m2 | 53.5
15 | Esošā zāliena seguma noņemšana | m2 | 57.4
16 | Zāliena seguma atjaunošana | m2 | 57.4
17 | Melnzemes uzvešana ar izlīdzināšanu (hvid.=15cm) slānī | m3 | 8.61
18 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 2.49
19 | Smilšu grunts apbērums, h=30cm | m3 | 6.225
20 | Esošās grunts nomaiņa (smilšmāls, smilts putekļaina) ar kvalitatīvu grunti (mālsmilts) projektējamiem ŪKT tīkliem, nomaināmā slāņa biezums ~1,2m | m3 | 74.7
PIEZĪMES:
1) Aprēķinos pieņemts, ka tranšeja dzīļumā līdz 2m ir trapecveida (skatīt rasējumu UKT-51);
2) Grants pamatnes atjaunošanai (hvid.=15cm) izmantot ceļu būvei paredzētu grants maisījumu un minerālmateriālu maisījumu ar šķembojumu - D = 0-45 mm.
Ūdensvada montāžas darbi
MAIJA IELA
1 | PE caurule OD110; PN10; H=1.5-2.0m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 98.9
2 | PE caurule OD63; PN10; H=1.5-2.0m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 41.5
3 | Māju pieslēgumu pievienojumu vietu precizēšana pirms būvdarbu uzsākšanas un pievadu izbūve | gab. | 3
4 | Pievienošanās esošajai ūdensvada akai d1500, cauruļvadam d100 | vietas | 1
5 | Pievienošanās esošajam ūdensvadam d50 | vietas | 3
6 | Hidrauliskā pārbaude un dezinfekcija | m | 140.4
7 | Ūdensvada trases nospraušana | m | 140.4
8 | Esošā ūdensvada d60 tamponēšana (L~108m) | vietas | 2
9 | Esošās ūdensvada akas D1000-D1500 demontāža | m | 1
10 | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | vietas | 4
11 | Esošo elektrokabeļu 20kV un 0.4kV un telefonkabeļu ievilkšana aizsargcaurulēs to krustojumos ar projektēto ūdensvadu | vietas | 9
12 | Betona balsti un atbalsta bloki 0,1m³, montāža | gab. | 8
Pašteces kanalizācijas montāžas darbi
MAIJA IELA
1 | PP SN8 monolītsienu kanalizācijas caurules ar monolītas konstrukcijas ribām, ar uzmavu un blīvi, OD 200mm; H 1.0-1.5m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 9
2 | PP SN8 monolītsienu kanalizācijas caurules ar monolītas konstrukcijas ribām, ar uzmavu un blīvi, OD 200mm; H 1.5-2.0m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 52
3 | PP SN8 monolītsienu kanalizācijas caurules ar monolītas konstrukcijas ribām, ar uzmavu un blīvi, OD 200mm; H 2.0-2.5m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 30.5
4 | PP SN8 monolītsienu kanalizācijas caurules ar monolītas konstrukcijas ribām, ar uzmavu un blīvi, OD 200mm; H 2.5-3.0m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 28.5
5 | PP SN8 monolītsienu kanalizācijas caurules ar monolītas konstrukcijas ribām, ar uzmavu un blīvi, OD 200mm; H 3.0-3.5m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 44
6 | PP SN8 monolītsienu kanalizācijas caurules ar monolītas konstrukcijas ribām, ar uzmavu un blīvi, OD 200mm; H 3.5-4.0m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 89
7 | PP SN8 monolītsienu kanalizācijas caurules ar monolītas konstrukcijas ribām, ar uzmavu un blīvi, OD 200mm; H 4.0-4.5m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 34.7
8 | PP SN8 gludsienu caurules ar uzmavu un blīvi, OD 160mm; H 2.0-2.5m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 14
9 | Dzelzsbetona grodu aka koplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40t ķeta lūku un vāku; DN1000, H=1,00 - 1,50 m (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681), montāža, hidroizolācija | kompl | 1
10 | Dzelzsbetona grodu aka koplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40t ķeta lūku un vāku; DN1000, H=1,50 - 2,00 m (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681), montāža, hidroizolācija | kompl | 3
11 | Dzelzsbetona grodu aka koplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40t ķeta lūku un vāku; DN1000, H=2,00 - 2,50 m (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681), montāža, hidroizolācija | kompl | 2
12 | Dzelzsbetona grodu aka koplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40t ķeta lūku un vāku; DN1000, H=2,50 - 3,00 m (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681), montāža, hidroizolācija | kompl | 2
13 | Dzelzsbetona grodu aka koplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40t ķeta lūku un vāku; DN1500, H=3,00 - 3,50 m (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681), montāža, hidroizolācija | kompl | 2
14 | Dzelzsbetona grodu aka koplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40t ķeta lūku un vāku; DN1500, H=3,50 - 4,00 m (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681), montāža, hidroizolācija | kompl | 2
15 | Dzelzsbetona grodu aka koplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40t ķeta lūku un vāku; DN1500, H=4,00 - 4,50 m (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681), montāža, hidroizolācija | kompl | 2
16 | Aku vāku apbetonēšana | gab. | 14
17 | Pievienošanās esošajai kanalizācijas skatakai ar kanalizācijas vadu OD200 | vietas | 3 | Ma-EAK-1; Ma-EAK-1; Ma-EAK-1;
18 | Esošo kanalizācijas aku D1000-D1500 demontāža | gab | 11
19 | Esošā kanalizācijas vada tamponēšana d200 | vietas | 17
20 | Kanalizācijas pārsūknēšanas darbi būvniecības laikā, jauno trasi izbūvējot esošās trase vietā | m | 15
21 | CCTV inspekcija | m | 287.7
22 | Pašteces kanalizācijas trases nospraušana | m | 301.7
23 | Cauruļvada hidrauliskā pārbaude | m | 301.7
24 | Pārkrituma akas izbūve | gab | 4 | Ma-K1-2; Ma-K1-6; Ma-K1-7; Ma-K1-9
25 | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | vietas | 12
26 | Esošo elektrokabeļu 20kV un 0.4kV un telefonkabeļu ievilkšana aizsargcaurulēs to krustojumos ar projektēto kanalizācijas vadu | vietas | 9
SKOLAS IELA
Zemes darbi projektēto ŪKT tīklu darbu zonā
1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana maģistrālo tīklu montāžai
| ūdensvads | m | 164.8
| kanalizācijas vads | m | 315.9
2 | Esošā asfaltbetona seguma noņemšana (tranšejas sānu malu izzāģēšana taisnā līnijā) | m2 | 419
3 | Asfalta seguma atjaunošana (b=10cm) tranšejas platumā paredzēt vertikālā savienojuma apstrādi ar atbilstošu bitumena mastiku | m2 | 419
4 | Esošā cementbetona bruģa noņemšana | m2 | 155
5 | Esošā cementbetona bruģa atjaunošana | m2 | 155
6 | Esošā grants seguma noņemšana | m2 | 78
7 | Grants seguma atjaunošana (hvid=15cm), tai skaitā sablīvēšana un planēšana | m2 | 78
8 | Esošā zāliena seguma noņemšana | m2 | 915
9 | Zāliena seguma atjaunošana | m2 | 915
10 | Melnzemes uzvešana ar izlīdzināšanu (hvid.=15cm) slānī | m3 | 137.25
11 | Tranšejas sieniņas nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) pie dziļuma lielāka par 2,0m | m | ~280
12 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 28.842
13 | Smilšu grunts apbērums, h=30cm | m3 | 72.105
14 | Gruntsūdens līmens pazemināšana būvgrāvī izmantojot adatu filtru iekārtas | m | ~300
15 | Esošās grunts nomaiņa (morēnas smilšmāls) ar kvalitatīvu grunti (mālsmilts) projektējamiem ŪKT tīkliem, nomaināmā slāņa biezums ~1,5m | m3 | 1081.575
Māju pievadiem:
16 | Tranšejas rakšana un aizbēršana tīklu montāžai
| ūdensvads | m | 28.5
| kanalizācijas vads | m | 108.9
17 | Esošā asfaltbetona seguma noņemšana (tranšejas sānu malu izzāģēšana taisnā līnijā) | m2 | 98.5
18 | Asfalta seguma atjaunošana (b=10cm) tranšejas platumā paredzēt vertikālā savienojuma apstrādi ar atbilstošu bitumena mastiku | m2 | 98.5
19 | Esošā cementbetona bruģa noņemšana | m2 | 13.5
20 | Esošā cementbetona bruģa atjaunošana | m2 | 13.5
21 | Esošā grants seguma noņemšana | m2 | 14
22 | Grants seguma atjaunošana (hvid=15cm), tai skaitā sablīvēšana un planēšana | m2 | 14
23 | Esošā zāliena seguma noņemšana | m2 | 30.5
24 | Zāliena seguma atjaunošana | m2 | 30.5
25 | Melnzemes uzvešana ar izlīdzināšanu (hvid.=15cm) slānī | m3 | 4.575
26 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 8.244
27 | Smilšu grunts apbērums, h=30cm | m3 | 20.61
28 | Esošās grunts nomaiņa (smilšmāls, smilts putekļaina) ar kvalitatīvu grunti (mālsmilts) projektējamiem ŪKT tīkliem, nomaināmā slāņa biezums ~1,3m | m3 | 267.93
PIEZĪMES:
1) Aprēķinos pieņemts, ka tranšeja dzīļumā līdz 2m ir trapecveida (skatīt rasējumu UKT-51);
2) Grants pamatnes atjaunošanai (hvid.=15cm) izmantot ceļu būvei paredzētu grants maisījumu un minerālmateriālu maisījumu ar šķembojumu - D = 0-45 mm.
Ūdensvada montāžas darbi
SKOLAS IELA
1 | PE caurule OD110; PN10; H=1.5-2.0m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 164.8
2 | PE caurule OD63; PN10; H=1.5-2.0m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 28.5
3 | Dzelzsbetona grodu aka koplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40t ķeta lūku un vāku; DN1500, H=2,00 - 2,50 m (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681), montāža, hidroizolācija | kompl | 1
4 | Māju pieslēgumu pievienojumu vietu precizēšana pirms būvdarbu uzsākšanas un pievadu izbūve | gab. | 2
5 | Pievienošanās esošajai ūdensvada akai D1500 un D1000, cauruļvadam d100 | vietas | 3
6 | Pievienošanās esošajam ūdensvadam d50 | vietas | 2
7 | Hidrauliskā pārbaude un dezinfekcija | m | 193.3
8 | Ūdensvada trases nospraušana | m | 193.3
9 | Esošā ūdensvada d100 tamponēšana (L~165m) | vietas | 6
10 | Esošās ūdensvada akas D1000-D1500 demontāža | m | 1
11 | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | vietas | 5
12 | Esošo elektrokabeļu 20kV un 0.4kV un telefonkabeļu ievilkšana aizsargcaurulēs to krustojumos ar projektēto ūdensvadu | vietas | 5
13 | Betona balsti un atbalsta bloki 0,1m³, montāža | gab. | 24
Pašteces kanalizācijas montāžas darbi
SKOLAS IELA
1 | PP SN8 monolītsienu kanalizācijas caurules ar monolītas konstrukcijas ribām, ar uzmavu un blīvi, OD 200mm; H 1.5-2.0m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 15.6
2 | PP SN8 monolītsienu kanalizācijas caurules ar monolītas konstrukcijas ribām, ar uzmavu un blīvi, OD 200mm; H 2.0-2.5m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 16
3 | PP SN8 monolītsienu kanalizācijas caurules ar monolītas konstrukcijas ribām, ar uzmavu un blīvi, OD 200mm; H 2.5-3.0m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 25.6
4 | PP SN8 monolītsienu kanalizācijas caurules ar monolītas konstrukcijas ribām, ar uzmavu un blīvi, OD 200mm; H 3.0-3.5m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 89
5 | PP SN8 monolītsienu kanalizācijas caurules ar monolītas konstrukcijas ribām, ar uzmavu un blīvi, OD 200mm; H 3.5-4.0m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 169
6 | PP SN8 monolītsienu kanalizācijas caurules ar monolītas konstrukcijas ribām, ar uzmavu un blīvi, OD 200mm; H 4.0-4.5m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 5
7 | PP SN8 gludsienu caurules ar uzmavu un blīvi, OD 160mm; H 1.5-2.0m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 38.3
8 | PP SN8 gludsienu caurules ar uzmavu un blīvi, OD 160mm; H 2.0-2.5m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 18.8
9 | PP SN8 gludsienu caurules ar uzmavu un blīvi, OD 160mm; H 2.5-3.0m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 26.3
10 | PP SN8 gludsienu caurules ar uzmavu un blīvi, OD 160mm; H 3.0-3.5m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 21.2
11 | Dzelzsbetona grodu aka koplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40t ķeta lūku un vāku; DN1000, H=1,50 - 2,00 m (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681), montāža, hidroizolācija | kompl | 1
12 | Dzelzsbetona grodu aka koplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40t ķeta lūku un vāku; DN1000, H=2,00 - 2,50 m (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681), montāža, hidroizolācija | kompl | 1
13 | Dzelzsbetona grodu aka koplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40t ķeta lūku un vāku; DN1000, H=2,50 - 3,00 m (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681), montāža, hidroizolācija | kompl | 2
14 | Dzelzsbetona grodu aka koplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40t ķeta lūku un vāku; DN1500, H=3,00 - 3,50 m (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681), montāža, hidroizolācija | kompl | 3
15 | Dzelzsbetona grodu aka koplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40t ķeta lūku un vāku; DN1500, H=3,50 - 4,00 m (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681), montāža, hidroizolācija | kompl | 7
16 | Aku vāku apbetonēšana | gab. | 14
17 | Pievienošanās esošajai kanalizācijas skatakai ar kanalizācijas vadu OD200 | vietas | 8
18 | Pievienošanās esošajma kanalizācijs vadam d200 | vietas | 1
19 | Esošo kanalizācijas aku D1000-D1500 demontāža | gab | 13
20 | Esošo septiķu demontāža | gab | 1
21 | Esošā kanalizācijas vada tamponēšana d200 | vietas | 30
22 | CCTV inspekcija | m | 320.2
23 | Pašteces kanalizācijas trases nospraušana | m | 424.8
24 | Cauruļvada hidrauliskā pārbaude | m | 424.8
25 | Pārkrituma akas izbūve | gab | 5 | Sk-K1-3; Sk-K1-9; Sk-K1-10; Sk-K1-12; Sk-K1-14
26 | Esošā žoga demontāža un atjaunošana pēc būvdarbu veikšanas | m | 10
27 | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | vietas | 16
28 | Esošo elektrokabeļu 20kV un 0.4kV un telefonkabeļu ievilkšana aizsargcaurulēs to krustojumos ar projektēto kanalizācijas vadu | vietas | 11
BĒRNUDĀRZS
Zemes darbi projektēto ŪKT tīklu darbu zonā
1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana maģistrālo kanalizācijas tīklu montāžai | m | 151.6
2 | Esošā asfaltbetona seguma noņemšana (tranšejas sānu malu izzāģēšana taisnā līnijā) | m2 | 39.5
3 | Asfalta seguma atjaunošana (b=10cm) tranšejas platumā paredzēt vertikālā savienojuma apstrādi ar atbilstošu bitumena mastiku | m2 | 39.5
4 | Esošā zāliena seguma noņemšana | m2 | 411.5
5 | Zāliena seguma atjaunošana | m2 | 411.5
6 | Melnzemes uzvešana ar izlīdzināšanu (hvid.=15cm) slānī | m3 | 61.725
7 | Tranšejas sieniņas nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) pie dziļuma lielāka par 2,0m | m | 124
8 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 9.096
9 | Smilšu grunts apbērums, h=30cm | m3 | 22.74
10 | Gruntsūdens līmens pazemināšana būvgrāvī izmantojot adatu filtru iekārtas | m | 151.6
11 | Esošās grunts nomaiņa (smilts putekļaina) ar kvalitatīvu grunti (mālsmilts) projektējamiem ŪKT tīkliem, nomaināmā slāņa biezums ~1,3m | m3 | 295.62
PIEZĪMES:
1) Aprēķinos pieņemts, ka tranšeja dzīļumā līdz 2m ir trapecveida (skatīt rasējumu UKT-51);
2) Grants pamatnes atjaunošanai (hvid.=15cm) izmantot ceļu būvei paredzētu grants maisījumu un minerālmateriālu maisījumu ar šķembojumu - D = 0-45 mm.
Pašteces kanalizācijas montāžas darbi
BĒRNUDĀRZS
1 | PP SN8 monolītsienu kanalizācijas caurules ar monolītas konstrukcijas ribām, ar uzmavu un blīvi, OD 200mm; H 1.5-2.0m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 27.6
2 | PP SN8 monolītsienu kanalizācijas caurules ar monolītas konstrukcijas ribām, ar uzmavu un blīvi, OD 200mm; H 2.0-2.5m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 46.9
3 | PP SN8 monolītsienu kanalizācijas caurules ar monolītas konstrukcijas ribām, ar uzmavu un blīvi, OD 200mm; H 2.5-3.0m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 77.1
4 | Dzelzsbetona grodu aka koplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40t ķeta lūku un vāku; DN1000, H=1,50 - 2,00 m (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681), montāža, hidroizolācija | kompl | 1
5 | Dzelzsbetona grodu aka koplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40t ķeta lūku un vāku; DN1000, H=2,00 - 2,50 m (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681), montāža, hidroizolācija | kompl | 2
6 | Dzelzsbetona grodu aka koplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40t ķeta lūku un vāku; DN1000, H=2,50 - 3,00 m (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681), montāža, hidroizolācija | kompl | 2
7 | Aku vāku apbetonēšana | gab. | 5
8 | CCTV inspekcija | m | 151.6
9 | Pašteces kanalizācijas trases nospraušana | m | 151.6
10 | Cauruļvada hidrauliskā pārbaude | m | 151.6
11 | Kanalizācijas skatakas izbūve uz esošā kanalizācijas vada d200 | gab. | 1 | Bd-K1-2a
12 | Pievienošanās esošajai kanalizācijas akai ar kanalizācijas vadu OD200 | vietas | 1 | Bd-EAK-1
13 | Esošā kanalizācijas vada d200 tamponēšana | vietas | 14
14 | Esošo kanalizācijas aku D1000-D1500 demontāža | gab | 6
15 | Kanalizācijas pārsūknēšanas darbi būvniecības laikā, jauno trasi izbūvējot esošās trase vietā | m | 26
16 | Esošā žoga demontāža un atjaunošana pēc būvdarbu veikšanas | m | 10
17 | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | vietas | 1
18 | Esošo elektrokabeļu 20kV un 0.4kV un telefonkabeļu ievilkšana aizsargcaurulēs to krustojumos ar projektēto kanalizācijas vadu | vietas | 4
TALSU IELA
Zemes darbi projektēto ŪKT tīklu darbu zonā
1 | Kanalizācijas spiedvada PE OD110 iebūve apvalkcaurulē OD315 ar beztranšejas (piloturbšanas) metodi, tai skaitā piloturbuma izstrāde, cauruļvada ievilkšana, montāžas un darba bedru izveide tām nepieciešamājās vietās (ieskaitot grunts nomaiņu, aizvešanu, atvešanu, seguma atjaonošanu utt.) | m | 45.7
2 | Ūdensvada PE OD110 iebūve apvalkcaurulē OD315 ar beztranšejas (piloturbšanas) metodi, tai skaitā piloturbuma izstrāde, cauruļvada ievilkšana, montāžas un darba bedru izveide tām nepieciešamājās vietās (ieskaitot grunts nomaiņu, aizvešanu, atvešanu, seguma atjaonošanu utt.) | m | 26
3 | Tranšejas rakšana un aizbēršana maģistrālo tīklu montāžai
| ūdensvads | m | 221.2
| kanalizācijas vads | m | 109.2
| kanalizācijas spiedvads | m | 172.9
4 | Esošā asfaltbetona seguma noņemšana (tranšejas sānu malu izzāģēšana taisnā līnijā) | m2 | 263
5 | Asfalta seguma atjaunošana (b=10cm) tranšejas platumā paredzēt vertikālā savienojuma apstrādi ar atbilstošu bitumena mastiku | m2 | 263
6 | Esošā cementbetona bruģa noņemšana | m2 | 10
7 | Esošā cementbetona bruģa atjaunošana | m2 | 10
8 | Esošā zāliena seguma noņemšana | m2 | 1145.5
9 | Zāliena seguma atjaunošana | m2 | 1145.5
10 | Melnzemes uzvešana ar izlīdzināšanu (hvid.=15cm) slānī | m3 | 171.825
11 | Tranšejas sieniņas nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) pie dziļuma lielāka par 2,0m | m | 90
12 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 30.198
13 | Smilšu grunts apbērums, h=30cm | m3 | 75.495
14 | Gruntsūdens līmens pazemināšana būvgrāvī izmantojot adatu filtru iekārtas | m | 395
15 | Esošās grunts nomaiņa (morēnas smilšmāls) ar kvalitatīvu grunti (mālsmilts) projektējamiem ŪKT tīkliem, nomaināmā slāņa biezums ~1,3m | m3 | 981.435
PIEZĪMES:
1) Aprēķinos pieņemts, ka tranšeja dzīļumā līdz 2m ir trapecveida (skatīt rasējumu UKT-51);
2) Grants pamatnes atjaunošanai (hvid.=15cm) izmantot ceļu būvei paredzētu grants maisījumu un minerālmateriālu maisījumu ar šķembojumu - D = 0-45 mm.
Ūdensvada montāžas darbi
TALSU IELA
1 | PE caurule OD110; PN10; H=1.5-2.0m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 112
2 | PE caurule OD110; PN10; H=2.0-2.5m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 132
3 | PE caurule OD32; PN10; H=1.5-2.0m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 3.2
4 | Ūdensvada OD110 izbūve apvalkcaurulē PE OD315 (ūdensvada nostiprināšana apvalkcaurulē ar distanceriem) | m | 23
5 | Māju pieslēgumu pievienojumu vietu precizēšana pirms būvdarbu uzsākšanas un pievadu izbūve | gab. | 1
6 | Pievienošanās esošajam ūdensvadam d32 | vietas | 1
7 | Pievienošanās esošajai ūdensvada akai D1500 un D1000, cauruļvadam d100 | vietas | 4
8 | Hidrauliskā pārbaude un dezinfekcija | m | 247.2
9 | Ūdensvada trases nospraušana | m | 247.2
10 | Esošā ūdensvada d100 tamponēšana (L~165m) | vietas | 6
11 | Esošās ūdensvada akas D1000-D1500 demontāža | m | 1
12 | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | vietas | 2
13 | Esošo elektrokabeļu 20kV un 0.4kV un telefonkabeļu ievilkšana aizsargcaurulēs to krustojumos ar projektēto ūdensvadu | vietas | 14
14 | Betona balsti un atbalsta bloki 0,1m³, montāža | gab. | 9
Pašteces kanalizācijas montāžas darbi
TALSU IELA
1 | PP SN8 monolītsienu kanalizācijas caurules ar monolītas konstrukcijas ribām, ar uzmavu un blīvi, OD 200mm; H 1.0-1.5m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 14.4
2 | PP SN8 monolītsienu kanalizācijas caurules ar monolītas konstrukcijas ribām, ar uzmavu un blīvi, OD 200mm; H 2.0-2.5m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 10.5
3 | PP SN8 monolītsienu kanalizācijas caurules ar monolītas konstrukcijas ribām, ar uzmavu un blīvi, OD 200mm; H 3.0-3.5m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 29.6
4 | PP SN8 monolītsienu kanalizācijas caurules ar monolītas konstrukcijas ribām, ar uzmavu un blīvi, OD 200mm; H 3.5-4.0m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 54.7
5 | Dzelzsbetona grodu aka koplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40t ķeta lūku un vāku; DN1000, H=2,50 - 3,00 m (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681), montāža, hidroizolācija | kompl | 1
6 | Dzelzsbetona grodu aka koplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40t ķeta lūku un vāku; DN1500, H=3,50 - 4,00 m (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681), montāža, hidroizolācija | kompl | 3
7 | PP sadzīves kanalizācijas aka D630 ar teleskopu D500, ķeta rāmi un vāku, H=1,0-1,5m, montāža | kompl. | 1
8 | PP sadzīves kanalizācijas aka D630 ar teleskopu D500, ķeta rāmi un vāku, H=2,0-2,5m, montāža | kompl. | 1
9 | Aku vāku apbetonēšana | gab. | 6
10 | Jaunas skatakas izbūve uz esošā kanalizācijas vada d200 | vietas | 2 | Ta-K1-3a; Ta-K1-4a
11 | Esošo kanalizācijas aku D1000-D1500 demontāža | gab | 2
12 | Esošā kanalizācijas vada tamponēšana d200 | vietas | 11
13 | CCTV inspekcija | m | 109.2
14 | Pašteces kanalizācijas trases nospraušana | m | 109.2
15 | Cauruļvada hidrauliskā pārbaude | m | 109.2
16 | Pārkrituma akas izbūve | gab | 3 | Ta-K1-2; Ta-K1-3; Ta-K1-4
17 | Esošo apgaismes vai sakaru stabu nostiprināšana un balstīšana, nodrošonot pret apgāšanos būvniecības laikā | gab | 3
18 | Esošā žoga demontāža un atjaunošana pēc būvdarbu veikšanas | m | 20
19 | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | vietas | 4
20 | Esošo elektrokabeļu 20kV un 0.4kV un telefonkabeļu ievilkšana aizsargcaurulēs to krustojumos ar projektēto kanalizācijas vadu | vietas | 1
Kanalizācijas spiedvada un KSS2 montāžas darbi
TALSU IELA
1 | PE caurule OD110 spiedkanalizācijai, PN10, H 1,5-2,00, montāža un ar to saistītie darbi | m | 218.6
2 | PP SN8 monolītsienu kanalizācijas caurules ar monolītas konstrukcijas ribām, ar uzmavu un blīvi, OD 200mm; H 1.0-1.5m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 3.3
3 | PE OD315 apvalkcaurule spiedvada caurulei OD110 (izbūve ar beztranšejas metodi, spiedvada nostiprināšana apvalkcaurulē ar distanceriem) | m | 45.7
4 | Dzelzsbetona grodu aka koplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40t ķeta lūku un vāku; DN1000, H=1,00 - 1,50 m (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681), montāža, hidroizolācija. Spiediena dzēšans aka. | kompl | 1 | Ta-K1S-2
5 | Dzelzsbetona grodu aka koplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40t ķeta lūku un vāku; DN1000, H=1,00 - 1,50 m (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681), montāža, hidroizolācija. | kompl | 1 | Ta-K1-5
6 | Dzelzsbetona grodu aka koplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40t ķeta lūku un vāku; DN1000, H=1,50 - 2,00 m (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681), montāža, hidroizolācija. | kompl | 1 | Ta-K1S-1
7 | Aku vāku apbetonēšana | gab | 3
8 | Kanalizācijas sūkņu stacijas KSS ø1500, H=5,8m, uzstādīšana, savienošana kanalizācijas pašteces vadu un spiedvadu, iekšējās apsaistes ierīkošana (skatīt rasējumu ŪKT-47). Sūkņu stacijas ārējās elektroapgādes nodrošināšana. | kompl | 1
9 | Kanalizācijas iegremdējamo sūkņu Q=10,4 l/s, H=9,8m, P1=3,8kW, P2=3,0kw uzstādīšana | kompl | 2
10 | Spiedvada kanalizācijas trases nospraušana | m | 218.6
11 | Cauruļvada hidrauliskā pārbaude | m | 218.6
12 | KSS pamata plātnes izbūve | gab. | 1
13 | Žoga ierīkošana ap sūknētavu | m | 24
14 | Esošā žoga demontāža un atjaunošana pēc būvdarbu veikšanas | m | 10
15 | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | vietas | 5
16 | Esošo elektrokabeļu 20kV un 0.4kV un telefonkabeļu ievilkšana aizsargcaurulēs to krustojumos ar projektēto ūdensvadu | vietas | 4
17 | Betona balsti un atbalsta bloki 0,1m³, montāža | gab. | 7
POSMS NO SKOLAS
Zemes darbi projektēto ŪKT tīklu darbu zonā
1 | Ūdensvada PE OD110 iebūve apvalkcaurulē OD315 ar beztranšejas (piloturbšanas) metodi, tai skaitā piloturbuma izstrāde, cauruļvada ievilkšana, montāžas un darba bedru izveide tām nepieciešamājās vietās (ieskaitot grunts nomaiņu, aizvešanu, atvešanu, seguma atjaonošanu utt.) | m | 30.5
2 | Kanalizācijas vada PP OD200 iebūve apvalkcaurulē OD400 ar beztranšejas (piloturbšanas) metodi, tai skaitā piloturbuma izstrāde, cauruļvada ievilkšana, montāžas un darba bedru izveide tām nepieciešamājās vietās (ieskaitot grunts nomaiņu, aizvešanu, atvešanu, seguma atjaonošanu utt.) | m | 36.4
3 | Tranšejas rakšana un aizbēršana maģistrālo tīklu montāžai
| ūdensvads | m | 165.2
| kanalizācijas vads | m | 44.5
4 | Esošā asfaltbetona seguma noņemšana (tranšejas sānu malu izzāģēšana taisnā līnijā) | m2 | 197
5 | Asfalta seguma atjaunošana (b=10cm) tranšejas platumā paredzēt vertikālā savienojuma apstrādi ar atbilstošu bitumena mastiku | m2 | 197
6 | Esošā grants seguma noņemšana | m2 | 35
7 | Grants seguma atjaunošana (hvid=15cm), tai skaitā sablīvēšana un planēšana | m2 | 35
8 | Esošā zāliena seguma noņemšana | m2 | 427
9 | Zāliena seguma atjaunošana | m2 | 427
10 | Melnzemes uzvešana ar izlīdzināšanu (hvid.=15cm) slānī | m3 | 64.05
11 | Tranšejas sieniņas nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) pie dziļuma lielāka par 2,0m | m | 104
12 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 12.582
13 | Smilšu grunts apbērums, h=30cm | m3 | 31.455
14 | Esošās grunts nomaiņa (morēnas smilšmāls) ar kvalitatīvu grunti (mālsmilts) projektējamiem ŪKT tīkliem, nomaināmā slāņa biezums ~1,3m | m3 | 408.915
PIEZĪMES:
1) Aprēķinos pieņemts, ka tranšeja dzīļumā līdz 2m ir trapecveida (skatīt rasējumu UKT-51);
2) Grants pamatnes atjaunošanai (hvid.=15cm) izmantot ceļu būvei paredzētu grants maisījumu un minerālmateriālu maisījumu ar šķembojumu - D = 0-45 mm.
Ūdensvada montāžas darbi
POSMS NO SKOLAS
1 | PE caurule OD110; PN10; H=1.5-2.0m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 136.2
2 | PE caurule OD110; PN10; H=2.0-2.5m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 59.5
3 | Ūdensvada OD110 izbūve apvalkcaurulē PE OD315 (ūdensvada nostiprināšana apvalkcaurulē ar distanceriem) | m | 64.1
4 | Dzelzsbetona grodu aka koplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40t ķeta lūku un vāku; DN1000, H=2,00 - 2,50 m (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681), montāža, hidroizolācija | kompl | 1
5 | Dzelzsbetona grodu aka koplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40t ķeta lūku un vāku; DN1500, H=2,00 - 2,50 m (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681), montāža, hidroizolācija | kompl | 1
6 | Aku vāku apbetonēšana |  | 2
7 | Pievienošanās esošajai ūdensvada akai D1500 un D1000, cauruļvadam d100 | vietas | 3
8 | Jaunas skatakas izbūve uz esošā akas vietā | gab | 1
9 | Hidrauliskā pārbaude un dezinfekcija | m | 195.7
10 | Ūdensvada trases nospraušana | m | 195.7
11 | Esošā ūdensvada d100 tamponēšana (L~190m) | vietas | 4
12 | Esošās ūdensvada akas D1000-D1500 demontāža | m | 1
13 | Esošo koku nociršana un celmu izrakšana (d10-20cm) | gab | 3
14 | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | vietas | 1
15 | Esošo elektrokabeļu 20kV un 0.4kV un telefonkabeļu ievilkšana aizsargcaurulēs to krustojumos ar projektēto ūdensvadu | vietas | 1
16 | Betona balsti un atbalsta bloki 0,1m³, montāža | gab. | 9
Pašteces kanalizācijas montāžas darbi
POSMS NO SKOLAS
1 | PP SN8 monolītsienu kanalizācijas caurules ar monolītas konstrukcijas ribām, ar uzmavu un blīvi, OD 200mm; H 2.5-3.0m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 15.5
2 | PP SN8 monolītsienu kanalizācijas caurules ar monolītas konstrukcijas ribām, ar uzmavu un blīvi, OD 200mm; H 3.0-3.5m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 21.5
3 | PP SN8 monolītsienu kanalizācijas caurules ar monolītas konstrukcijas ribām, ar uzmavu un blīvi, OD 200mm; H 3.5-4.0m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 43.9
4 | Dzelzsbetona grodu aka koplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40t ķeta lūku un vāku; DN1000, H=2,50 - 3,00 m (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681), montāža, hidroizolācija | kompl | 1
5 | Dzelzsbetona grodu aka koplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40t ķeta lūku un vāku; DN1000, H=3,00 - 3,50 m (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681), montāža, hidroizolācija | kompl | 1
6 | Dzelzsbetona grodu aka koplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40t ķeta lūku un vāku; DN1500, H=3,50 - 4,00 m (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681), montāža, hidroizolācija | kompl | 1
7 | Aku vāku apbetonēšana | gab. | 3
8 | Pievienošanās esošajai kanalizācijas skatakai ar vadu PP OD200 | vietas | 1 | So-EAK-1
9 | Esošo kanalizācijas aku D1000-D1500 demontāža | gab | 1
10 | Esošā kanalizācijas vada tamponēšana d200 | vietas | 6
11 | Esošo septiķu aku demontāža | gab | 5
12 | Esošā žoga demontāža un atjaunošana pēc būvdarbu veikšanas | m | 10
13 | CCTV inspekcija | m | 80.9
14 | Pašteces kanalizācijas trases nospraušana | m | 80.9
15 | Cauruļvada hidrauliskā pārbaude | m | 80.9
PILS IELA
Zemes darbi projektēto ŪKT tīklu darbu zonā
1 | Kanalizācijas spiedvada PE OD90 iebūve ar beztranšejas (piloturbšanas) metodi, tai skaitā piloturbuma izstrāde, cauruļvada ievilkšana, montāžas un darba bedru izveide tām nepieciešamājās vietās (ieskaitot grunts nomaiņu, aizvešanu, atvešanu, seguma atjaonošanu utt.) | m | 66.3
2 | Ūdensvada PE OD110 iebūve ar beztranšejas (piloturbšanas) metodi, tai skaitā piloturbuma izstrāde, cauruļvada ievilkšana, montāžas un darba bedru izveide tām nepieciešamājās vietās (ieskaitot grunts nomaiņu, aizvešanu, atvešanu, seguma atjaonošanu utt.) | m | 65.2
3 | Tranšejas rakšana* un aizbēršana maģistrālo tīklu montāžai
| ūdensvads | m | 518.4
| kanalizācijas vads | m | 383.3
| kanalizācijas spiedvads | m | 94.7
4 | Esošā asfaltbetona seguma noņemšana (tranšejas sānu malu izzāģēšana taisnā līnijā) | m2 | 646.5
5 | Asfalta seguma atjaunošana (b=10cm) tranšejas platumā paredzēt vertikālā savienojuma apstrādi ar atbilstošu bitumena mastiku | m2 | 646.5
6 | Esošā cementbetona bruģa noņemšana | m2 | 42.5
7 | Esošā cementbetona bruģa atjaunošana | m2 | 42.5
8 | Esošā grants seguma noņemšana | m2 | 571
9 | Grants seguma atjaunošana (hvid=15cm), tai skaitā sablīvēšana un planēšana | m2 | 571
10 | Esošā zāliena seguma noņemšana | m2 | 1117
11 | Zāliena seguma atjaunošana | m2 | 1117
12 | Melnzemes uzvešana ar izlīdzināšanu (hvid.=15cm) slānī | m3 | 167.55
13 | Tranšejas sieniņas nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) pie dziļuma lielāka par 2,0m | m | ~300
14 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 59.784
15 | Smilšu grunts apbērums, h=30cm | m3 | 149.46
16 | Gruntsūdens līmens pazemināšana būvgrāvī izmantojot adatu filtru iekārtas | m | ~400
17 | Esošās grunts nomaiņa (morēnas smilšmāls) ar kvalitatīvu grunti (mālsmilts) projektējamiem ŪKT tīkliem, nomaināmā slāņa biezums ~1,3m | m3 | 975
Māju pievadiem:
18 | Tranšejas rakšana un aizbēršana tīklu montāžai
| ūdensvads | m | 41.4
| kanalizācijas vads | m | 41.2
19 | Esošā asfaltbetona seguma noņemšana (tranšejas sānu malu izzāģēšana taisnā līnijā) | m2 | 25.2
20 | Asfalta seguma atjaunošana (b=10cm) tranšejas platumā paredzēt vertikālā savienojuma apstrādi ar atbilstošu bitumena mastiku | m2 | 25.2
19 | Esošā cementbetona bruģa noņemšana | m2 | 17.5
20 | Esošā cementbetona bruģa atjaunošana | m2 | 17.5
21 | Esošā grants seguma noņemšana | m2 | 44
22 | Grants seguma atjaunošana (hvid=15cm), tai skaitā sablīvēšana un planēšana | m2 | 44
23 | Esošā zāliena seguma noņemšana | m2 | 41.5
24 | Zāliena seguma atjaunošana | m2 | 41.5
25 | Melnzemes uzvešana ar izlīdzināšanu (hvid.=15cm) slānī | m3 | 6.225
26 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 4.956
27 | Smilšu grunts apbērums, h=30cm | m3 | 12.39
28 | Esošās grunts nomaiņa (morēnas smilšmāls) ar kvalitatīvu grunti (mālsmilts) projektējamiem ŪKT tīkliem, nomaināmā slāņa biezums ~1,3m | m3 | 161.07
PIEZĪMES:
1)*Pieņemot, ka ūdensvadu un kanalizāciju izbūvē vienlaicīgi vienā tranšejā;
2) Aprēķinos pieņemts, ka tranšeja dzīļumā līdz 2m ir trapecveida (skatīt rasējumu UKT-51);
3) Grants pamatnes atjaunošanai (hvid.=15cm) izmantot ceļu būvei paredzētu grants maisījumu un minerālmateriālu maisījumu ar šķembojumu - D = 0-45 mm.
Ūdensvada montāžas darbi
PILS IELA
1 | PE OD110 PN10 caurule; H 1.5÷2.0m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 388.6
2 | PE OD110 PN10 caurule; H 2.0÷2.5m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 160.5
3 | PE OD110 PN10 caurule; H 2.5÷3.0m, montāža un ar tosaistītie darbi | m | 30.5
4 | PE OD110 PN10 caurule; H 3.0÷3.5m, montāža unar to saistītie darbi | m | 4
5 | PE OD63 PN10 caurule; H 1.5÷2.0m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 6.2
6 | PE OD32 PN10 caurule; H 1.5÷2.0m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 35.2
7 | Dzelzsbetona grodu aka koplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40t ķeta lūku un vāku; DN1000, H=2,00 - 2,50 m (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681), montāža, hidroizolācija | kompl | 3
8 | Dzelzsbetona grodu aka koplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40t ķeta lūku un vāku; DN1000, H=2,50 - 3,00 m (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681), montāža, hidroizolācija | kompl | 1
9 | Dzelzsbetona grodu aka koplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40t ķeta lūku un vāku; DN1500, H=2,00 - 2,50 m (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681), montāža, hidroizolācija | kompl | 1
10 | Dzelzsbetona grodu aka koplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40t ķeta lūku un vāku; DN1500, H=2,50 - 3,00 m (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681), montāža, hidroizolācija | kompl | 1
11 | Aku vāku apbetonēšana |  | 6
12 | Māju pieslēgumu pievienojumu vietu precizēšana pirms būvdarbu uzsākšanas un pievadu izbūve | gab. | 4
13 | Signāla stabiņa montāža | gab. | 4
14 | Akā ievietojams teleskopiskais ugunsdzēsības hidrants TT DN100 ar atloku, spiediena klase PN10, H=2,0 m, montāžas darbi | gab | 3 | Pi-U1-1; Pi-U1-2; Pi-U1-5
15 | Pievienošanās esošajam ūdensvadam d100 | vietas | 2
16 | Pievienošanās esošajam ūdensvadam d50 | vietas | 1
17 | Pievienošanās esošajai ūdensvada akai D1500 un D1000, cauruļvadam d100 | vietas | 1
18 | Hidrauliskā pārbaude un dezinfekcija | m | 625
19 | Ūdensvada trases nospraušana | m | 625
20 | Esošā ūdensvada d100 tamponēšana (L~400m) | vietas | 15
21 | Esošās ūdensvada akas D1000-D1500 demontāža | m | 5
22 | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | vietas | 6
23 | Esošo elektrokabeļu 20kV un 0.4kV un telefonkabeļu ievilkšana aizsargcaurulēs to krustojumos ar projektēto ūdensvadu | vietas | 6
24 | Betona balsti un atbalsta bloki 0,1m³, montāža | gab. | 28
Pašteces kanalizācijas montāžas darbi
PILS IELA
1 | PP SN8 monolītsienu kanalizācijas caurules ar monolītas konstrukcijas ribām, ar uzmavu un blīvi, OD 200mm; H 1.5-2.0m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 130.7
2 | PP SN8 monolītsienu kanalizācijas caurules ar monolītas konstrukcijas ribām, ar uzmavu un blīvi, OD 200mm; H 2.0-2.5m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 252.6
3 | PP SN8 gludsienu caurules ar uzmavu un blīvi, OD 160mm; H 1.0-1.5m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 13.3
4 | PP SN8 gludsienu caurules ar uzmavu un blīvi, OD 160mm; H 1.5-2.0m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 27.9
5 | Dzelzsbetona grodu aka koplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40t ķeta lūku un vāku; DN1000, H=2,50 - 3,00 m (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681), montāža, hidroizolācija | kompl | 4
6 | PP sadzīves kanalizācijas aka D630 ar teleskopu D500, ķeta rāmi un vāku, H=1,5-2,0m, montāža | kompl. | 5
7 | PP sadzīves kanalizācijas aka D630 ar teleskopu D500, ķeta rāmi un vāku, H=2,0-2,5m, montāža | kompl. | 6
8 | PP sadzīves kanalizācijas aka D630 ar teleskopu D500, ķeta rāmi un vāku, H=2,5-3,0m, montāža | kompl. | 1
9 | PP sadzīves kanalizācijas aka D400 ar teleskopu D315, ķeta rāmi un vāku, H=0,5-1,0m, montāža |  | 2
10 | PP sadzīves kanalizācijas aka D400 ar teleskopu D315, ķeta rāmi un vāku, H=1,0-1,5m, montāža |  | 3
11 | Aku vāku apbetonēšana | gab. | 21
12 | Jaunas skatakas izbūve uz esošā kanalizācijas vada d200 | vietas | 1 | Pi-K1-6a
13 | Esošo kanalizācijas aku D1000-D1500 demontāža | gab | 1
14 | Esošā kanalizācijas vada tamponēšana d150 | vietas | 3
15 | Pievienošanās esošajai kanalizācijas akai ar kanalizācijas vadu OD200 | vietas | 1 | Pi-EAK-1
16 | Cauruļabada OD160 siltināšana ar ekstrudēto putuplastu | m | 9
17 | CCTV inspekcija | m | 383.3
18 | Pašteces kanalizācijas trases nospraušana | m | 424.5
19 | Cauruļvada hidrauliskā pārbaude | m | 424.5
20 | Pārkrituma akas izbūve | gab | 1 | Pi-K1-6
21 | Esošo apgaismes vai sakaru stabu nostiprināšana un balstīšana, nodrošonot pret apgāšanos būvniecības laikā | gab | 2
22 | Esošo koku nociršana un celmu izrakšana (d45cm) | m | 1
23 | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | vietas | 6
24 | Esošo elektrokabeļu 20kV un 0.4kV un telefonkabeļu ievilkšana aizsargcaurulēs to krustojumos ar projektēto kanalizācijas vadu | vietas | 5
Kanalizācijas spiedvada un KSS3 montāžas darbi
PILS IELA
1 | PE caurule OD90 spiedkanalizācijai, PN10, H 1,0-1,5, montāža un ar to saistītie darbi | m | 3.7
2 | PE caurule OD90 spiedkanalizācijai; PN10; H 1,50-2,00m, montāža unar to saistītie darbi | m | 120
3 | PE caurule OD90 spiedkanalizācijai; PN10; H 2,00-2,50, montāža un ar to saistītie darbi | m | 12.8
4 | PE caurule OD90 spiedkanalizācijai; PN10; H 2,50-3,00, montāža un ar to saistītie dabi | m | 19
5 | PE caurule OD90 spiedkanalizācijai; PN10; H 3,00-3,50, montāža un ar to saistītie dabi |  | 5.5
6 | Dzelzsbetona grodu aka koplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40t ķeta lūku un vāku; DN1000, H=1,50 - 2,00 m (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681), montāža, hidroizolācija. Spiediena dzēšans aka. | kompl | 1 | Pi-K1-12
7 | Dzelzsbetona grodu aka koplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40t ķeta lūku un vāku; DN1000, H=1,50 - 2,00 m (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681), montāža, hidroizolācija. | kompl | 2 | Pi-K1S-1; Pi-K1S-2
8 | Aku vāku apbetonēšana | gab | 3
9 | Kanalizācijas sūkņu stacijas KSS ø1500, H=3,5m, uzstādīšana, savienošana kanalizācijas pašteces vadu un spiedvadu, iekšējās apsaistes ierīkošana (skatīt rasējumu ŪKT-48). Sūkņu stacijas ārējās elektroapgādes nodrošināšana. | kompl | 1
10 | Kanalizācijas iegremdējamo sūkņu Q=5,0 l/s, H=13,2m, P1=2,8kW, P2=2,2kw uzstādīšana | kompl | 2
11 | Spiedvada kanalizācijas trases nospraušana | m | 161
12 | Cauruļvada hidrauliskā pārbaude | m | 161
13 | KSS pamata plātnes izbūve | gab. | 1
14 | Žoga ierīkošana ap sūknētavu | m | 16
15 | Betona balsti un atbalsta bloki 0,1m³, montāža | gab. | 4
Vispārējie darbi
1 | Lielformāta informatīvā stenda izgatavošana un uzstādīšana | gab. | 1
2 | Būvtāfeles izgatavošana un uzstādīšana | gab. | 1
3 | Izpilduzmērījumi | kompl. | 1
Piezīmes:
1. Darbu apjomi var tikt precizēti būvdarbu laikā;
2. Caurules ieguldīt uz 15cm izlīdzinošās kārtas (pamatnes) no blietētas smilts;
3. Darbu apjomu tabulas skatīt kopā ar rasējumiem.
Sastādīja: M. Ozoliņa
03.2012.