## DARBU_APJOMU
GALVENO DARBU APJOMI
2. BŪVNIECĪBAS KĀRTA
Nr. | Veicamā darba nosaukums | Mērv. | Daudzums | Piezīmes
Kr. BARONA IELA
Zemes darbi projektēto ŪKT tīklu darbu zonā
1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana maģistrālo tīklu montāžai
| ūdensvads | m | 376.6
| kanalizācijas vads | m | 313.8
2 | Esošā asfaltbetona seguma noņemšana (tranšejas sānu malu izzāģēšana taisnā līnijā) | m2 | 1592
3 | Asfalta seguma atjaunošana (b=10cm) tranšejas platumā paredzēt vertikālā savienojuma apstrādi ar atbilstošu bitumena mastiku | m2 | 1592
4 | Esošā grants seguma noņemšana | m2 | 57
5 | Grants seguma atjaunošana (hvid=15cm), tai skaitā sablīvēšana un planēšana | m2 | 57
6 | Esošā zāliena seguma noņemšana | m2 | 175
7 | Zāliena seguma atjaunošana | m2 | 175
8 | Melnzemes uzvešana ar izlīdzināšanu (hvid.=15cm) slānī | m3 | 26.25
9 | Tranšejas sieniņas nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) pie dziļuma lielāka par 2,0m | m | ~370
10 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 56.958
11 | Smilšu grunts apbērums, h=30cm | m3 | 144.984
12 | Gruntsūdens līmens pazemināšana būvgrāvī izmantojot adatu filtru iekārtas | m | ~380
13 | Esošās grunts nomaiņa (smilts, putekļaian, mālaina; morēnas mālsmilts) ar kvalitatīvu grunti (mālsmilts) projektējamiem ŪKT tīkliem, nomaināmā slāņa biezums ~1,3m | m3 | 1365
Māju pievadiem:
14 | Tranšejas rakšana un aizbēršana tīklu montāžai
| ūdensvads | m | 94.6
| kanalizācijas vads | m | 100.9
15 | Esošā asfaltbetona seguma noņemšana (tranšejas sānu malu izzāģēšana taisnā līnijā) | m2 | 81
16 | Asfalta seguma atjaunošana (b=10cm) tranšejas platumā paredzēt vertikālā savienojuma apstrādi ar atbilstošu bitumena mastiku | m2 | 81
17 | Esošā zāliena seguma noņemšana | m2 | 280
18 | Zāliena seguma atjaunošana | m2 | 280
19 | Melnzemes uzvešana ar izlīdzināšanu (hvid.=15cm) slānī | m3 | 42
20 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 11.73
21 | Smilšu grunts apbērums, h=30cm | m3 | 29.325
22 | Esošās grunts nomaiņa (smilts, putekļaian, mālaina; morēnas mālsmilts) ar kvalitatīvu grunti (mālsmilts) projektējamiem ŪKT tīkliem, nomaināmā slāņa biezums ~1,3m | m3 | 254.15
PIEZĪMES:
1) Aprēķinos pieņemts, ka tranšeja dzīļumā līdz 2m ir trapecveida (skatīt rasējumu UKT-51);
2) Grants pamatnes atjaunošanai (hvid.=15cm) izmantot ceļu būvei paredzētu grants maisījumu un minerālmateriālu maisījumu ar šķembojumu - D = 0-45 mm.
Ūdensvada montāžas darbi
Kr. BARONA IELA
1 | PE caurule OD110; PN10; H=1.5-2.0m montāža un ar to saistītie darbi | m | 112.6
2 | PE caurule OD110; PN10; H=2.0-2.5m montāža un ar to saistītie darbi | m | 264
3 | PE caurule OD32; PN10; H=1.5-2.0m montāža un ar to saistītie darbi | m | 94.6
4 | Māju pieslēgumu pievienojumu vietu precizēšana pirms būvdarbu uzsākšanas un pievadu izbūve | gab. | 13
5 | Signāla stabiņa montāža | gab. | 2
6 | Virszemes teleskopiskais ugunsdzēsības hidrants TTMP; DN100; PN10, teleskopiska garuma regulēšanas iespēja un siltināts ar poliuretānu, h= ~2.00 m, montāžas darbi | kompl | 1
7 | Pievienošanās esošajai ūdensvada akai, ūdensvadam d110 | vietas | 2
8 | Pievienošanās esošajam ūdensvadam d32 | vietas | 11
9 | Hidrauliskā pārbaude un dezinfekcija | m | 471.2
10 | Ūdensvada trases nospraušana | m | 471.2
11 | Esošā ūdensvada d100 tamponēšana (L~367m) | vietas | ~8
12 | Esošas ūdensvada akas demontāža D1000 -D1500 | gab. | 1
13 | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | vietas | 17
14 | Esošo elektrokabeļu 20kV un 0.4kV un telefonkabeļu ievilkšana aizsargcaurulēs to krustojumos ar projektēto ūdensvadu | vietas | 28
15 | Betona balsti un atbalsta bloki 0,1m³, montāža | gab. | 9
Pašteces kanalizācijas montāžas darbi
Kr. BARONA IELA
1 | PP SN8 monolītsienu kanalizācijas caurules ar monolītas konstrukcijas ribām, ar uzmavu un blīvi, OD 200mm; H 1.5-2.0m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 225.1
2 | PP SN8 monolītsienu kanalizācijas caurules ar monolītas konstrukcijas ribām, ar uzmavu un blīvi, OD 200mm; H 2.0-2.5m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 122.2
3 | PP SN8 gludsienu caurules ar uzmavu un blīvi, OD 160mm; H 1.5-2.0m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 48.7
4 | PP SN8 gludsienu caurules ar uzmavu un blīvi, OD 160mm; H 2.0-2.5m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 18.7
5 | Dzelzsbetona grodu aka koplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40t ķeta lūku un vāku; DN1000, H=2,00 - 2,50 m (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681), montāža, hidroizolācija | kompl | 8
6 | PP sadzīves kanalizācijas aka D630 ar teleskopu D500, ķeta rāmi un vāku, H=1,5-2,0m, montāža | kompl. | 6
7 | PP sadzīves kanalizācijas aka D400 ar teleskopu D315, ķeta rāmi un vāku, H=1,0-1,5m, montāža | kompl | 1
8 | PP sadzīves kanalizācijas aka D400 ar teleskopu D315, ķeta rāmi un vāku, H=1,5-2,0m, montāža | kompl | 9
9 | PP sadzīves kanalizācijas aka D400 ar teleskopu D315, ķeta rāmi un vāku, H=2,0-2,5m, montāža | kompl | 3
10 | Aku vāku apbetonēšana | gab. | 27
11 | Māju pieslēgumu pievienojumu vietu precizēšana pirms būvdarbu uzsākšanas un pievadu izbūve | gab. | 13
12 | Pievienošanās esošajai kanalizācijas skatakai ar cauruļvadu PP OD200 | vietas | 1 | Ba-EAK-1
13 | Kanalizācijas skatakas D400 izbūve uz esošā kanalizācijas vada d200 | vietas | 4
14 | Kanalizācijas skatakas D400 izbūve uz esošā kanalizācijas vada d160 | vietas | 9
15 | Esošā kanalizācijas vada d200 demontāža | m | ~320
16 | Esošo kanalizācijas aku D1000-D1500 demontāža | gab. | 12
17 | CCTV inspekcija | m | 347.3
18 | Pašteces kanalizācijas trases nospraušana | m | 414.7
19 | Cauruļvada hidrauliskā pārbaude |  | 414.7
20 | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | vietas | 17
21 | Esošo elektrokabeļu 20kV un 0.4kV un telefonkabeļu ievilkšana aizsargcaurulēs to krustojumos ar projektēto ūdensvadu | vietas | 27
LAUKU IELA
Zemes darbi projektēto ŪKT tīklu darbu zonā
1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana maģistrālo ūdensvadu tīklu montāžai | m | 207.4
2 | Esošā asfaltbetona seguma noņemšana (tranšejas sānu malu izzāģēšana taisnā līnijā) | m2 | 159
3 | Asfalta seguma atjaunošana (b=10cm) tranšejas platumā paredzēt vertikālā savienojuma apstrādi ar atbilstošu bitumena mastiku | m2 | 159
4 | Esošā grants seguma noņemšana | m2 | 32
5 | Grants seguma atjaunošana (hvid=15cm), tai skaitā sablīvēšana un planēšana | m2 | 32
6 | Esošā zāliena seguma noņemšana | m2 | 432
7 | Zāliena seguma atjaunošana | m2 | 432
8 | Melnzemes uzvešana ar izlīdzināšanu (hvid.=15cm) slānī | m3 | 64.8
9 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 15.555
10 | Smilšu grunts apbērums, h=30cm | m3 | 37.332
11 | Gruntsūdens līmens pazemināšana būvgrāvī izmantojot adatu filtru iekārtas | m | 207
12 | Esošās grunts nomaiņa (morēnas smilšmāls) ar kvalitatīvu grunti (mālsmilts) projektējamiem ŪKT tīkliem, nomaināmā slāņa biezums ~1,4m | m3 | 435.54
Māju pievadiem:
13 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ūdensvada tīklu montāžai | m | 28.1
14 | Esošā asfaltbetona seguma noņemšana (tranšejas sānu malu izzāģēšana taisnā līnijā) | m2 | 45
15 | Asfalta seguma atjaunošana (b=10cm) tranšejas platumā paredzēt vertikālā savienojuma apstrādi ar atbilstošu bitumena mastiku | m2 | 45
16 | Esošā cementbetona bruģa noņemšana | m2 | 11
17 | Cementbetona bruģa atjaunošana | m2 | 11
18 | Esošā zāliena seguma noņemšana | m2 | 40
19 | Zāliena seguma atjaunošana | m2 | 40
20 | Melnzemes uzvešana ar izlīdzināšanu (hvid.=15cm) slānī | m3 | 6
21 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 1.686
22 | Smilšu grunts apbērums, h=30cm | m3 | 4.215
23 | Esošās grunts nomaiņa (morēnas smilšmāls) ar kvalitatīvu grunti (mālsmilts) projektējamiem ŪKT tīkliem, nomaināmā slāņa biezums ~1,4m | m3 | 19.67
PIEZĪMES:
1) Aprēķinos pieņemts, ka tranšeja dzīļumā līdz 2m ir trapecveida (skatīt rasējumu UKT-51);
2) Grants pamatnes atjaunošanai (hvid.=15cm) izmantot ceļu būvei paredzētu grants maisījumu un minerālmateriālu maisījumu ar šķembojumu - D = 0-45 mm.
Ūdensvada montāžas darbi
LAUKU IELA
1 | PE caurule OD110; PN10; H=1.5-2.0m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 207.4
2 | PE caurule OD32; PN10; H=1.5-2.0m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 28.1
3 | Virszemes teleskopiskais ugunsdzēsības hidrants TTMP; DN100; PN10, teleskopiska garuma regulēšanas iespēja un siltināts ar poliuretānu, h= ~2.00 m, montāžas darbi | kompl | 1
4 | Māju pieslēgumu pievienojumu vietu precizēšana pirms būvdarbu uzsākšanas un pievadu izbūve | gab. | 3
5 | Signāla stabiņa montāža | gab. | 2
6 | Pievienošanās esošajai ūdensvada akai, ūdensvadam d110 | vietas | 3
7 | Pievienošanās esošajam ūdensvadam d32 | vietas | 1
8 | Hidrauliskā pārbaude un dezinfekcija | m | 235.5
9 | Ūdensvada trases nospraušana | m | 235.5
10 | Esošā ūdensvada d100 tamponēšana (L~204m) | vietas | 6
11 | Esošā žoga demontāža un atjaunošana pēc būvdarbu veikšanas | m | ~70
12 | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | vietas | 6
13 | Esošo elektrokabeļu 20kV un 0.4kV un telefonkabeļu ievilkšana aizsargcaurulēs to krustojumos ar projektēto ūdensvadu | vietas | 3
14 | Betona balsti un atbalsta bloki 0,1m³, montāža | gab. | 11
BĒRZU IELA
Zemes darbi projektēto ŪKT tīklu darbu zonā
1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana maģistrālo ūdensvadu tīklu montāžai | m | 175.5
2 | Esošā grants seguma noņemšana | m2 | 580
3 | Grants seguma atjaunošana (hvid=15cm), tai skaitā sablīvēšana un planēšana | m2 | 580
4 | Esošā zāliena seguma noņemšana | m2 | 28
5 | Zāliena seguma atjaunošana | m2 | 28
6 | Melnzemes uzvešana ar izlīdzināšanu (hvid.=15cm) slānī | m3 | 4.2
7 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 13.1625
8 | Smilšu grunts apbērums, h=30cm | m3 | 31.59
9 | Esošās grunts nomaiņa (morēnas smilšmāls) ar kvalitatīvu grunti (mālsmilts) projektējamiem ŪKT tīkliem, nomaināmā slāņa biezums ~1,0m | m3 | 263.25
Māju pievadiem:
10 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ūdensvada tīklu montāžai | m | 18.2
11 | Esošā zāliena seguma noņemšana | m2 | 27.2
12 | Zāliena seguma atjaunošana | m2 | 27.2
13 | Melnzemes uzvešana ar izlīdzināšanu (hvid.=15cm) slānī | m3 | 4.08
14 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 1.092
15 | Smilšu grunts apbērums, h=30cm | m3 | 2.73
16 | Esošās grunts nomaiņa (morēnas smilšmāls) ar kvalitatīvu grunti (mālsmilts) projektējamiem ŪKT tīkliem, nomaināmā slāņa biezums ~1,0m | m3 | 9.1
PIEZĪMES:
1) Aprēķinos pieņemts, ka tranšeja dzīļumā līdz 2m ir trapecveida (skatīt rasējumu UKT-51);
2) Grants pamatnes atjaunošanai (hvid.=15cm) izmantot ceļu būvei paredzētu grants maisījumu un minerālmateriālu maisījumu ar šķembojumu - D = 0-45 mm.
Ūdensvada montāžas darbi
BĒRZU IELA
1 | PE caurule OD63; PN10; H=1.5-2.0m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 175.5
2 | PE caurule OD32; PN10; H=1.5-2.0m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 18.2
3 | Māju pieslēgumu pievienojumu vietu precizēšana pirms būvdarbu uzsākšanas un pievadu izbūve | gab. | 3
4 | Pievienošanās esošajai ūdensvada akai, ūdensvadam d50 | vietas | 1
5 | Pievienošanās esošajam ūdensvadam d32 | vietas | 3
6 | Hidrauliskā pārbaude un dezinfekcija | m | 193.7
7 | Ūdensvada trases nospraušana | m | 193.7
8 | Esošā ūdensvada d50 tamponēšana (L~108m) | vietas | 5
9 | Esošas ūdensvada akas demontāža D1000 -D1500 | gab. | 2
10 | Esošo koku nociršana un celmu izrakšana (d10cm) | gab. | 1
11 | Esošo elektroapgādes un telekomunikāciju stabu nostiprināšana un balstīšana, nodrošonot pret apgāšanos būvniecības laikā | gab. | 1
12 | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | vietas | 1
13 | Esošo elektrokabeļu 20kV un 0.4kV un telefonkabeļu ievilkšana aizsargcaurulēs to krustojumos ar projektēto ūdensvadu | vietas | 3
14 | Betona balsti un atbalsta bloki 0,1m³, montāža | gab. | 2
LIEPU UN PĀCES IELA
Zemes darbi projektēto ŪKT tīklu darbu zonā
1 | Ūdensvada PE OD110 iebūve apvalkcaurulē OD315 ar beztranšejas (piloturbšanas) metodi, tai skaitā piloturbuma izstrāde, cauruļvada ievilkšana, montāžas un darba bedru izveide tām nepieciešamājās vietās (ieskaitot grunts nomaiņu, aizvešanu, atvešanu, seguma atjaonošanu utt.) | m | 43.6
2 | Tranšejas rakšana* un aizbēršana maģistrālo tīklu montāžai
| ūdensvads | m | 314
| kanalizācijas vads | m | 154.1
3 | Esošā asfaltbetona seguma noņemšana (tranšejas sānu malu izzāģēšana taisnā līnijā) | m2 | 171
4 | Asfalta seguma atjaunošana (b=10cm) tranšejas platumā paredzēt vertikālā savienojuma apstrādi ar atbilstošu bitumena mastiku | m2 | 171
5 | Esošā grants seguma noņemšana | m2 | 117
6 | Grants seguma atjaunošana (hvid=15cm), tai skaitā sablīvēšana un planēšana | m2 | 117
7 | Esošā zāliena seguma noņemšana | m2 | 921
8 | Zāliena seguma atjaunošana | m2 | 921
9 | Melnzemes uzvešana ar izlīdzināšanu (hvid.=15cm) slānī | m3 | 138.15
10 | Tranšejas sieniņas nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) pie dziļuma lielāka par 2,0m | m | ~300
11 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 28.086
12 | Smilšu grunts apbērums, h=30cm | m3 | 70.215
13 | Gruntsūdens līmens pazemināšana būvgrāvī izmantojot adatu filtru iekārtas | m | ~300
14 | Esošās grunts nomaiņa (morēnas smilšmāls) ar kvalitatīvu grunti (mālsmilts) projektējamiem ŪKT tīkliem, nomaināmā slāņa biezums ~1,4m | m3 | 983.01
Māju pievadiem:
15 | Tranšejas rakšana un aizbēršana tīklu montāžai
| ūdensvads | m | 43.5
| kanalizācijas vads | m | 30
16 | Esošā asfaltbetona seguma noņemšana (tranšejas sānu malu izzāģēšana taisnā līnijā) | m2 | 75
17 | Asfalta seguma atjaunošana (b=10cm) tranšejas platumā paredzēt vertikālā savienojuma apstrādi ar atbilstošu bitumena mastiku | m2 | 75
18 | Esošā zāliena seguma noņemšana | m2 | 66
19 | Zāliena seguma atjaunošana | m2 | 66
20 | Melnzemes uzvešana ar izlīdzināšanu (hvid.=15cm) slānī | m3 | 9.9
21 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 4.41
22 | Smilšu grunts apbērums, h=30cm | m3 | 11.025
23 | Esošās grunts nomaiņa (morēnas smilšmāls) ar kvalitatīvu grunti (mālsmilts) projektējamiem ŪKT tīkliem, nomaināmā slāņa biezums ~1,4m | m3 | 154.35
PIEZĪMES:
1)*Pieņemot, ka ūdensvadu un kanalizāciju izbūvē vienlaicīgi vienā tranšejā;
2) Aprēķinos pieņemts, ka tranšeja dzīļumā līdz 2m ir trapecveida (skatīt rasējumu UKT-51);
3) Grants pamatnes atjaunošanai (hvid.=15cm) izmantot ceļu būvei paredzētu grants maisījumu un minerālmateriālu maisījumu ar šķembojumu - D = 0-45 mm.
Ūdensvada montāžas darbi
LIEPU UN PĀCES IELA
1 | PE caurule OD110; PN10; H=1.5-2.0m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 83
2 | PE caurule OD110; PN10; H=2.0-2.5m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 274.6
3 | PE caurule OD32; PN10; H=1.5-2.0m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 43.5
4 | PE OD315 apvalkcaurule ūdensvada caurulei OD110 (izbūve ar beztranšejas metodi, ūdensvada nostiprināšana apvalkcaurulē ar distanceriem) | m | 43.6
5 | Dzelzsbetona grodu aka koplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40t ķeta lūku un vāku; DN1000, H=2,00 - 2,50 m (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681), montāža, hidroizolācija | kompl | 2
6 | Dzelzsbetona grodu aka koplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40t ķeta lūku un vāku; DN1500, H=2,00 - 2,50 m (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681), montāža, hidroizolācija | kompl | 1
7 | Dzelzsbetona grodu aka koplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40t ķeta lūku un vāku; DN1500, H=2,50 - 3,00 m (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681), montāža, hidroizolācija | kompl | 1
8 | Aku vāku apbetonēšana | gab. | 4
9 | Virszemes teleskopiskais ugunsdzēsības hidrants TTMP; DN100; PN10, teleskopiska garuma regulēšanas iespēja un siltināts ar poliuretānu, h= ~2.00 m, montāžas darbi | gab | 1
10 | Akā ievietojams teleskopiskais ugunsdzēsības hidrants TT DN100 ar atloku, spiediena klase PN10, H=2,0 m, montāžas darbi | gab | 1 | akā Lie-U1-1
11 | Māju pieslēgumu pievienojumu vietu precizēšana pirms būvdarbu uzsākšanas un pievadu izbūve | gab. | 7
12 | Pievienošanās esošajam ūdensvadam d100 | vietas | 3
13 | Pievienošanās esošajam ūdensvadam d32 | vietas | 7
14 | Hidrauliskā pārbaude un dezinfekcija | m | 401.1
15 | Ūdensvada trases nospraušana | m | 401.1
16 | Esošā ūdensvada d100 tamponēšana (L~125m) | vietas | 9
17 | Esošas ūdensvada akas demontāža D1000 -D1500 | gab. | 3
18 | Esošā žoga demontāža un atjaunošana pēc būvdarbu veikšanas | m | ~55
19 | Esošo apgaismes vai sakaru stabu nostiprināšana un balstīšana, nodrošonot pret apgāšanos būvniecības laikā | gab. | 2
20 | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | vietas | 11
21 | Esošo elektrokabeļu 20kV un 0.4kV un telefonkabeļu ievilkšana aizsargcaurulēs to krustojumos ar projektēto ūdensvadu | vietas | 16
22 | Betona balsti un atbalsta bloki 0,1m³, montāža | gab. | 17
Pašteces kanalizācijas montāžas darbi
LIEPU IELA
1 | PP SN8 monolītsienu kanalizācijas caurules ar monolītas konstrukcijas ribām, ar uzmavu un blīvi, OD 200mm; H 1.5-2.0m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 12.6
2 | PP SN8 monolītsienu kanalizācijas caurules ar monolītas konstrukcijas ribām, ar uzmavu un blīvi, OD 200mm; H 2.0-2.5m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 154.1
3 | PP SN8 gludsienu caurules ar uzmavu un blīvi, OD 160mm; H 1.5-2.0m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 10.8
4 | PP SN8 gludsienu caurules ar uzmavu un blīvi, OD 160mm; H 2.0-2.5m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 6.6
5 | Dzelzsbetona grodu aka koplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40t ķeta lūku un vāku; DN1000, H=2,00 - 2,50 m (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681), montāža, hidroizolācija | kompl | 1
6 | PP sadzīves kanalizācijas aka D630 ar teleskopu D500, ķeta rāmi un vāku, H=2,0-2,5m, montāža | kompl. | 5
7 | PP sadzīves kanalizācijas aka D400 ar teleskopu D315, ķeta rāmi un vāku, H=1,5-2,0m, montāža | kompl | 5
8 | PP sadzīves kanalizācijas aka D400 ar teleskopu D315, ķeta rāmi un vāku, H=2,0-2,5m, montāža | kompl | 1
9 | Aku vāku apbetonēšana | gab. | 12
10 | Māju pieslēgumu pievienojumu vietu precizēšana pirms būvdarbu uzsākšanas un pievadu izbūve | gab. | 6
11 | Skatakas D1000 izbūve uz esošā kanalizācijas vada d200 | vietas | 1 | Lie-K1-5
12 | Kanalizācijas skatakas D400 izbūve uz esošā kanalizācijas vada d200 | vietas | 3
13 | Kanalizācijas skatakas D400 izbūve uz esošā kanalizācijas vada d160 | vietas | 2
14 | Esošā kanalizācijas vada d200 tamponēšana | m | 15
15 | Esošo kanalizācijas aku D1000-D1500 demontāža | gab. | 5
16 | CCTV inspekcija | m | 166.7
17 | Pašteces kanalizācijas trases nospraušana | m | 184.1
18 | Cauruļvada hidrauliskā pārbaude | m | 184.1
19 | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | vietas | 7
20 | Esošo elektrokabeļu 20kV un 0.4kV un telefonkabeļu ievilkšana aizsargcaurulēs to krustojumos ar projektēto kanalizācijas vadu | vietas | 4
MEŽA IELA
Zemes darbi projektēto ŪKT tīklu darbu zonā
1 | Ūdensvada PE OD110 iebūve apvalkcaurulē OD315 ar beztranšejas (piloturbšanas) metodi, tai skaitā piloturbuma izstrāde, cauruļvada ievilkšana, montāžas un darba bedru izveide tām nepieciešamājās vietās (ieskaitot grunts nomaiņu, aizvešanu, atvešanu, seguma atjaonošanu utt.) | m | 40.9
2 | Kanalizācijas vada PP OD200 iebūve apvalkcaurulē OD400 ar beztranšejas (piloturbšanas) metodi, tai skaitā piloturbuma izstrāde, cauruļvada ievilkšana, montāžas un darba bedru izveide tām nepieciešamājās vietās (ieskaitot grunts nomaiņu, aizvešanu, atvešanu, seguma atjaonošanu utt.) | m | 39.1
3 | Tranšejas rakšana un aizbēršana maģistrālo tīklu montāžai
| ūdensvads | m | 377.3
| kanalizācijas vads | m | 286.9
4 | Esošā asfaltbetona seguma noņemšana (tranšejas sānu malu izzāģēšana taisnā līnijā) | m2 | 831
5 | Asfalta seguma atjaunošana (b=10cm) tranšejas platumā paredzēt vertikālā savienojuma apstrādi ar atbilstošu bitumena mastiku | m2 | 831
6 | Esošā grants seguma noņemšana | m2 | 40
7 | Grants seguma atjaunošana (hvid=15cm), tai skaitā sablīvēšana un planēšana | m2 | 40
8 | Esošā zāliena seguma noņemšana | m2 | 774
9 | Zāliena seguma atjaunošana | m2 | 774
10 | Melnzemes uzvešana ar izlīdzināšanu (hvid.=15cm) slānī | m3 | 116.1
11 | Tranšejas sieniņas nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) pie dziļuma lielāka par 2,0m | m | ~70
12 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 39.852
13 | Smilšu grunts apbērums, h=30cm | m3 | 99.63
14 | Gruntsūdens līmens pazemināšana būvgrāvī izmantojot adatu filtru iekārtas | m | ~300
15 | Esošās grunts nomaiņa (morēnas smilšmāls) ar kvalitatīvu grunti (mālsmilts) projektējamiem ŪKT tīkliem, nomaināmā slāņa biezums ~1,4m | m3 | 1394.82
Māju pievadiem:
16 | Tranšejas rakšana un aizbēršana tīklu montāžai
| ūdensvads | m | 133
| kanalizācijas vads | m | 26.6
17 | Esošā asfaltbetona seguma noņemšana (tranšejas sānu malu izzāģēšana taisnā līnijā) | m2 | 86
18 | Asfalta seguma atjaunošana (b=10cm) tranšejas platumā paredzēt vertikālā savienojuma apstrādi ar atbilstošu bitumena mastiku | m2 | 86
19 | Esošā grants seguma noņemšana | m2 | 21.5
20 | Grants seguma atjaunošana (hvid=15cm), tai skaitā sablīvēšana un planēšana | m2 | 21.5
21 | Esošā zāliena seguma noņemšana | m2 | 180
22 | Zāliena seguma atjaunošana | m2 | 180
23 | Melnzemes uzvešana ar izlīdzināšanu (hvid.=15cm) slānī | m3 | 27
24 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 9.576
25 | Smilšu grunts apbērums, h=30cm | m3 | 23.94
26 | Esošās grunts nomaiņa (morēnas smilšmāls) ar kvalitatīvu grunti (mālsmilts) projektējamiem ŪKT tīkliem, nomaināmā slāņa biezums ~1,4m | m3 | 335.16
PIEZĪMES:
1) Aprēķinos pieņemts, ka tranšeja dzīļumā līdz 2m ir trapecveida (skatīt rasējumu UKT-51);
2) Grants pamatnes atjaunošanai (hvid.=15cm) izmantot ceļu būvei paredzētu grants maisījumu un minerālmateriālu maisījumu ar šķembojumu - D = 0-45 mm.
Ūdensvada montāžas darbi
MEŽA IELA
1 | PE caurule OD110; PN10; H=1.5-2.0m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 128.4
2 | PE caurule OD110; PN10; H=2.0-2.5m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 248.9
3 | PE caurule OD32; PN10; H=1.5-2.0m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 133
4 | PE OD315 apvalkcaurule ūdensvada caurulei OD110 (izbūve ar beztranšejas metodi, ūdensvada nostiprināšana apvalkcaurulē ar distanceriem) | m | 40.9
5 | Dzelzsbetona grodu aka koplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40t ķeta lūku un vāku; DN1000, H=2,00 - 2,50 m (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681), montāža, hidroizolācija | kompl | 1
6 | Dzelzsbetona grodu aka koplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40t ķeta lūku un vāku; DN1500, H=2,00 - 2,50 m (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681), montāža, hidroizolācija | kompl | 3
7 | Dzelzsbetona grodu aka koplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40t ķeta lūku un vāku; DN1500, H=2,50 - 3,00 m (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681), montāža, hidroizolācija | kompl | 1
8 | Aku vāku apbetonēšana | gab. | 5
9 | Virszemes teleskopiskais ugunsdzēsības hidrants TTMP; DN100; PN10, teleskopiska garuma regulēšanas iespēja un siltināts ar poliuretānu, h= ~2.00 m, montāžas darbi | gab | 2
10 | Māju pieslēgumu pievienojumu vietu precizēšana pirms būvdarbu uzsākšanas un pievadu izbūve | gab. | 13
11 | Pievienošanās esošajam ūdensvadam d32 | vietas | 7
12 | Signāla stabiņa montāža | gab. | 6
13 | Hidrauliskā pārbaude un dezinfekcija | m | 510.3
14 | Ūdensvada trases nospraušana | m | 510.3
15 | Esošā ūdensvada d100 tamponēšana (L~76m) | vietas | 9
16 | Esošas ūdensvada akas demontāža D1000 -D1500 | gab. | 3
17 | Esošā žoga demontāža un atjaunošana pēc būvdarbu veikšanas | m | 170
18 | Esošo apgaismes vai sakaru stabu nostiprināšana un balstīšana, nodrošonot pret apgāšanos būvniecības laikā | gab. | 2
19 | Esošo koku nociršana un celmu izrakšana (d5-40cm) | gab. | 10
20 | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | vietas | 7
21 | Esošo elektrokabeļu 20kV un 0.4kV un telefonkabeļu ievilkšana aizsargcaurulēs to krustojumos ar projektēto ūdensvadu | vietas | 33
22 | Betona balsti un atbalsta bloki 0,1m³, montāža | gab. | 32
Pašteces kanalizācijas montāžas darbi
MEŽA IELA
1 | PP SN8 monolītsienu kanalizācijas caurules ar monolītas konstrukcijas ribām, ar uzmavu un blīvi, OD 200mm; H 1.5-2.0m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 231.4
2 | PP SN8 monolītsienu kanalizācijas caurules ar monolītas konstrukcijas ribām, ar uzmavu un blīvi, OD 200mm; H 2.0-2.5m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 55.5
3 | PP SN8 gludsienu caurules ar uzmavu un blīvi, OD 160mm; H 1.5-2.0m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 26.6
4 | PE OD400 apvalkcaurule kanalizācijas caurulei OD200 (izbūve ar beztranšejas metodi, ūdensvada nostiprināšana apvalkcaurulē ar distanceriem) | m | 39.1
5 | Dzelzsbetona grodu aka koplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40t ķeta lūku un vāku; DN1000, H=1,50 - 2,00 m (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681), montāža, hidroizolācija | kompl | 3
6 | Dzelzsbetona grodu aka koplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40t ķeta lūku un vāku; DN1000, H=2,00 - 2,50 m (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681), montāža, hidroizolācija | kompl | 1
7 | PP sadzīves kanalizācijas aka D630 ar teleskopu D500, ķeta rāmi un vāku, H=1,5-2,0m, montāža | kompl. | 7
8 | PP sadzīves kanalizācijas aka D630 ar teleskopu D500, ķeta rāmi un vāku, H=2,0-2,5m, montāža | kompl. | 2
9 | PP sadzīves kanalizācijas aka D400 ar teleskopu D315, ķeta rāmi un vāku, H=1,0-1,5m, montāža | kompl | 2
10 | PP sadzīves kanalizācijas aka D400 ar teleskopu D315, ķeta rāmi un vāku, H=1,5-2,0m, montāža | kompl | 4
11 | Aku vāku apbetonēšana | gab. | 19
12 | Māju pieslēgumu pievienojumu vietu precizēšana pirms būvdarbu uzsākšanas un pievadu izbūve | gab. | 7
13 | Pievienošanās esošajai kanalizācijas skatakai D1000 ar kanalizācijas vada OD200 | vietas | 1 | Me-EAK-1
14 | Skatakas D1000 izbūve uz esošā kanalizācijas vada | vietas | 1 | Me-K1-8a
15 | CCTV inspekcija | m | 286.9
16 | Pašteces kanalizācijas trases nospraušana | m | 352.6
17 | Cauruļvada hidrauliskā pārbaude | m | 352.6
18 | Esošo apgaismes vai sakaru stabu nostiprināšana un balstīšana, nodrošonot pret apgāšanos būvniecības laikā | gab. | 7
19 | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | vietas | 5
20 | Esošo elektrokabeļu 20kV un 0.4kV un telefonkabeļu ievilkšana aizsargcaurulēs to krustojumos ar projektēto kanalizācijas vadu | vietas | 18
UZVARAS IELA
Zemes darbi projektēto ŪKT tīklu darbu zonā
1 | Ūdensvada PE OD110 iebūve ar beztranšejas (piloturbšanas) metodi, tai skaitā piloturbuma izstrāde, cauruļvada ievilkšana, montāžas un darba bedru izveide tām nepieciešamājās vietās (ieskaitot grunts nomaiņu, aizvešanu, atvešanu, seguma atjaonošanu utt.) | m | 502.9
2 | Tranšejas rakšana un aizbēršana maģistrālo tīklu montāžai
| kanalizācijas vads | m | 151.1
3 | Esošā asfaltbetona seguma noņemšana (tranšejas sānu malu izzāģēšana taisnā līnijā) | m2 | 84
4 | Asfalta seguma atjaunošana (b=10cm) tranšejas platumā paredzēt vertikālā savienojuma apstrādi ar atbilstošu bitumena mastiku | m2 | 84
5 | Esošā zāliena seguma noņemšana | m2 | 584
6 | Zāliena seguma atjaunošana | m2 | 584
7 | Melnzemes uzvešana ar izlīdzināšanu (hvid.=15cm) slānī | m3 | 87.6
8 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 9.066
9 | Smilšu grunts apbērums, h=30cm | m3 | 22.665
10 | Esošās grunts nomaiņa (morēnas smilšmāls) ar kvalitatīvu grunti (mālsmilts) projektējamiem ŪKT tīkliem, nomaināmā slāņa biezums ~0,5m | m3 | 113.325
Māju pievadiem:
11 | Tranšejas rakšana un aizbēršana tīklu montāžai
| ūdensvads | m | 54.9
| kanalizācijas vads | m | 54.4
12 | Esošā asfaltbetona seguma noņemšana (tranšejas sānu malu izzāģēšana taisnā līnijā) | m2 | 134
13 | Asfalta seguma atjaunošana (b=10cm) tranšejas platumā paredzēt vertikālā savienojuma apstrādi ar atbilstošu bitumena mastiku | m2 | 134
14 | Esošā grants seguma noņemšana | m2 | 32
15 | Grants seguma atjaunošana (hvid=15cm), tai skaitā sablīvēšana un planēšana | m2 | 32
16 | Esošā zāliena seguma noņemšana | m2 | 116
17 | Zāliena seguma atjaunošana | m2 | 116
18 | Melnzemes uzvešana ar izlīdzināšanu (hvid.=15cm) slānī | m3 | 16.395
19 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 6.558
20 | Smilšu grunts apbērums, h=30cm | m3 | 16.395
21 | Esošās grunts nomaiņa (morēnas smilšmāls) ar kvalitatīvu grunti (mālsmilts) projektējamiem ŪKT tīkliem, nomaināmā slāņa biezums ~0,5m | m3 | 81.975
PIEZĪMES:
1) Aprēķinos pieņemts, ka tranšeja dzīļumā līdz 2m ir trapecveida (skatīt rasējumu UKT-51);
2) Grants pamatnes atjaunošanai (hvid.=15cm) izmantot ceļu būvei paredzētu grants maisījumu un minerālmateriālu maisījumu ar šķembojumu - D = 0-45 mm.
Ūdensvada montāžas darbi
UZVARAS IELA
1 | PE caurule OD110; PN10; H=1.5-2.0m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 394.3
2 | PE caurule OD110; PN10; H=2.0-2.5m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 108.6
3 | PE OD50 PN10 caurule; H 1.5÷2.0m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 10
4 | PE caurule OD32; PN10; H=1.5-2.0m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 44.9
5 | Dzelzsbetona grodu aka koplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40t ķeta lūku un vāku; DN1000, H=2,00 - 2,50 m (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681), montāža, hidroizolācija | kompl | 2
6 | Aku vāku apbetonēšana | gab. | 2
7 | Virszemes teleskopiskais ugunsdzēsības hidrants TTMP; DN100; PN10, teleskopiska garuma regulēšanas iespēja un siltināts ar poliuretānu, h= ~2.00 m, montāžas darbi | gab | 1
8 | Akā ievietojams teleskopiskais ugunsdzēsības hidrants TT DN100 ar atloku, spiediena klase PN10, H=2,0 m, montāžas darbi | gab | 1 | Uz-U1-1
9 | Māju pieslēgumu pievienojumu vietu precizēšana pirms būvdarbu uzsākšanas un pievadu izbūve | gab. | 11
10 | Pievienošanās esošajam ūdensvadam d50 | vietas | 1
11 | Pievienošanās esošajam ūdensvadam d32 | vietas | 5
12 | Signāla stabiņa montāža | gab. | 6
13 | Hidrauliskā pārbaude un dezinfekcija | m | 557.8
14 | Ūdensvada trases nospraušana | m | 557.8
15 | Esošā ūdensvada d100 tamponēšana (L~180m) | vietas | 10
16 | Esošas ūdensvada akas demontāža D1000 -D1500 | gab. | 2
17 | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | vietas | 5
18 | Esošo elektrokabeļu 20kV un 0.4kV un telefonkabeļu ievilkšana aizsargcaurulēs to krustojumos ar projektēto ūdensvadu | vietas | 23
19 | Betona balsti un atbalsta bloki 0,1m³, montāža | gab. | 14
Pašteces kanalizācijas montāžas darbi
UZVARAS IELA
1 | PP SN8 monolītsienu kanalizācijas caurules ar monolītas konstrukcijas ribām, ar uzmavu un blīvi, OD 200mm; H 1.5-2.0m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 151.1
2 | PP SN8 gludsienu caurules ar uzmavu un blīvi, OD 160mm; H 1.5-2.0m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 54.4
3 | PP sadzīves kanalizācijas aka D630 ar teleskopu D500, ķeta rāmi un vāku, H=1,5-2,0m, montāža | kompl. | 6
4 | PP sadzīves kanalizācijas aka D400 ar teleskopu D315, ķeta rāmi un vāku, H=1,0-1,5m, montāža | kompl | 1
5 | PP sadzīves kanalizācijas aka D400 ar teleskopu D315, ķeta rāmi un vāku, H=1,5-2,0m, montāža | kompl | 4
6 | Aku vāku apbetonēšana | gab. | 11
7 | Māju pieslēgumu pievienojumu vietu precizēšana pirms būvdarbu uzsākšanas un pievadu izbūve | gab. | 5
8 | Pievienošanās esošajai kanalizācijas skatakai D1000 ar kanalizācijas vada OD200 | vietas |  | Uz-EAK-1
9 | CCTV inspekcija | m | 151.1
10 | Pašteces kanalizācijas trases nospraušana | m | 205.5
11 | Cauruļvada hidrauliskā pārbaude | m | 205.5
12 | Esošo apgaismes vai sakaru stabu nostiprināšana un balstīšana, nodrošonot pret apgāšanos būvniecības laikā | gab. | 1
13 | Esošo elektrokabeļu 20kV un 0.4kV un telefonkabeļu ievilkšana aizsargcaurulēs to krustojumos ar projektēto kanalizācijas vadu | vietas | 8
SAULES IELA
Zemes darbi projektēto ŪKT tīklu darbu zonā
1 | Tranšejas rakšana* un aizbēršana maģistrālo tīklu montāžai
| ūdensvads | m | 577.5
| kanalizācijas vads | m | 419.4
2 | Esošā asfaltbetona seguma noņemšana (tranšejas sānu malu izzāģēšana taisnā līnijā) | m2 | 1435
3 | Asfalta seguma atjaunošana (b=10cm) tranšejas platumā paredzēt vertikālā savienojuma apstrādi ar atbilstošu bitumena mastiku | m2 | 1435
4 | Esošā zāliena seguma noņemšana | m2 | 950
5 | Zāliena seguma atjaunošana | m2 | 950
6 | Melnzemes uzvešana ar izlīdzināšanu (hvid.=15cm) slānī | m3 | 142.5
7 | Tranšejas sieniņas nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) pie dziļuma lielāka par 2,0m | m | 145
8 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 59.814
9 | Smilšu grunts apbērums, h=30cm | m3 | 149.535
10 | Gruntsūdens līmens pazemināšana būvgrāvī izmantojot adatu filtru iekārtas | m | ~553
11 | Esošās grunts nomaiņa (morēnas smilšmāls) ar kvalitatīvu grunti (mālsmilts) projektējamiem ŪKT tīkliem, nomaināmā slāņa biezums ~1,2m | m3 | 1794.42
Māju pievadiem:
12 | Tranšejas rakšana un aizbēršana tīklu montāžai
| ūdensvads | m | 74.8
| kanalizācijas vads | m | 87
13 | Esošā asfaltbetona seguma noņemšana (tranšejas sānu malu izzāģēšana taisnā līnijā) | m2 | 136
14 | Asfalta seguma atjaunošana (b=10cm) tranšejas platumā paredzēt vertikālā savienojuma apstrādi ar atbilstošu bitumena mastiku | m2 | 136
15 | Esošā grants seguma noņemšana | m2 | 39
16 | Grants seguma atjaunošana (hvid=15cm), tai skaitā sablīvēšana un planēšana | m2 | 39
17 | Esošā zāliena seguma noņemšana | m2 | 132
18 | Zāliena seguma atjaunošana | m2 | 132
19 | Melnzemes uzvešana ar izlīdzināšanu (hvid.=15cm) slānī | m3 | 19.8
20 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 9.708
21 | Smilšu grunts apbērums, h=30cm | m3 | 24.27
22 | Esošās grunts nomaiņa (morēnas smilšmāls) ar kvalitatīvu grunti (mālsmilts) projektējamiem ŪKT tīkliem, nomaināmā slāņa biezums ~1,2m | m3 | 291.24
PIEZĪMES:
1)*Pieņemot, ka ūdensvadu un kanalizāciju izbūvē vienlaicīgi vienā tranšejā;
2) Aprēķinos pieņemts, ka tranšeja dzīļumā līdz 2m ir trapecveida (skatīt rasējumu UKT-51);
3) Grants pamatnes atjaunošanai (hvid.=15cm) izmantot ceļu būvei paredzētu grants maisījumu un minerālmateriālu maisījumu ar šķembojumu - D = 0-45 mm.
Ūdensvada montāžas darbi
SAULES IELA
1 | PE caurule OD110; PN10; H=1.5-2.0m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 437.5
2 | PE caurule OD110; PN10; H=2.0-2.5m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 115.5
3 | PE caurule OD63; PN10; H=1.5-2.0m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 24.5
4 | PE caurule OD32; PN10; H=1.5-2.0m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 74.8
5 | Dzelzsbetona grodu aka koplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40t ķeta lūku un vāku; DN1000, H=2,00 - 2,50 m (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681), montāža, hidroizolācija | kompl | 1
6 | Aku vāku apbetonēšana | gab. | 1
7 | Virszemes teleskopiskais ugunsdzēsības hidrants TTMP; DN100; PN10, teleskopiska garuma regulēšanas iespēja un siltināts ar poliuretānu, h= ~2.00 m, montāžas darbi | gab | 3
8 | Māju pieslēgumu pievienojumu vietu precizēšana pirms būvdarbu uzsākšanas un pievadu izbūve | gab. | 10
9 | Pievienošanās esošajam ūdensvadam d32 | vietas | 1
10 | Signāla stabiņa montāža | gab. | 9
11 | Hidrauliskā pārbaude un dezinfekcija | m | 652.3
12 | Ūdensvada trases nospraušana | m | 652.3
13 | Esošā ūdensvada d50 tamponēšana (L~60m) | vietas | 3
14 | Esošas ūdensvada akas demontāža D1000 -D1500 | gab. | 1
15 | Pievienošanās esošajai skatakai D1500 ar cauruļvadu OD110 | vietas | 1
16 | Piedienošanās esošajam ūdensvadam d50 | vietas | 1
17 | Piedienošanās esošajam ūdensvadam d32 | vietas | 1
18 | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | vietas | 2
19 | Esošo elektrokabeļu 20kV un 0.4kV un telefonkabeļu ievilkšana aizsargcaurulēs to krustojumos ar projektēto ūdensvadu | vietas | 11
20 | Betona balsti un atbalsta bloki 0,1m³, montāža | gab. | 27
Pašteces kanalizācijas montāžas darbi
SAULES IELA
1 | PP SN8 monolītsienu kanalizācijas caurules ar monolītas konstrukcijas ribām, ar uzmavu un blīvi, OD 200mm; H 1.5-2.0m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 373.4
2 | PP SN8 monolītsienu kanalizācijas caurules ar monolītas konstrukcijas ribām, ar uzmavu un blīvi, OD 200mm; H 2.0-2.5m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 46
3 | PP SN8 gludsienu caurules ar uzmavu un blīvi, OD 160mm; H 1.5-2.0m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 72.6
4 | PP SN8 gludsienu caurules ar uzmavu un blīvi, OD 160mm; H 2.0-2.5m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 14.4
5 | Dzelzsbetona grodu aka koplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40t ķeta lūku un vāku; DN1000, H=1,00 - 1,50 m (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681), montāža, hidroizolācija | kompl | 1
6 | PP sadzīves kanalizācijas aka D630 ar teleskopu D500, ķeta rāmi un vāku, H=1,5-2,0m, montāža | kompl. | 13
7 | PP sadzīves kanalizācijas aka D630 ar teleskopu D500, ķeta rāmi un vāku, H=2,0-2,5m, montāža | kompl. | 3
8 | PP sadzīves kanalizācijas aka D400 ar teleskopu D315, ķeta rāmi un vāku, H=1,0-1,5m, montāža | kompl | 2
9 | PP sadzīves kanalizācijas aka D400 ar teleskopu D315, ķeta rāmi un vāku, H=1,5-2,0m, montāža | kompl | 6
10 | PP sadzīves kanalizācijas aka D400 ar teleskopu D315, ķeta rāmi un vāku, H=2,0-2,5m, montāža | kompl | 3
11 | Aku vāku apbetonēšana | gab. | 28
12 | Māju pieslēgumu pievienojumu vietu precizēšana pirms būvdarbu uzsākšanas un pievadu izbūve | gab. | 11
13 | CCTV inspekcija | m | 419.4
14 | Pašteces kanalizācijas trases nospraušana | m | 506.4
15 | Cauruļvada hidrauliskā pārbaude | m | 506.4
16 | Esošā žoga demontāža un atjaunošana pēc būvdarbu veikšanas |  | 60
17 | Esošo apgaismes vai sakaru stabu nostiprināšana un balstīšana, nodrošonot pret apgāšanos būvniecības laikā | gab. | 2
18 | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | vietas | 2
19 | Esošo elektrokabeļu 20kV un 0.4kV un telefonkabeļu ievilkšana aizsargcaurulēs to krustojumos ar projektēto kanalizācijas vadu | vietas | 5
A.UPĪŠA IELA
Zemes darbi projektēto ŪKT tīklu darbu zonā
1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana maģistrālo tīklu montāžai
| ūdensvads | m | 253.3
| kanalizācijas vads | m | 147.6
2 | Esošā asfaltbetona seguma noņemšana (tranšejas sānu malu izzāģēšana taisnā līnijā) | m2 | 1246
3 | Asfalta seguma atjaunošana (b=10cm) tranšejas platumā paredzēt vertikālā savienojuma apstrādi ar atbilstošu bitumena mastiku | m2 | 1246
4 | Esošā zāliena seguma noņemšana | m2 | 240.5
5 | Zāliena seguma atjaunošana | m2 | 240.5
6 | Melnzemes uzvešana ar izlīdzināšanu (hvid.=15cm) slānī | m3 | 36.075
7 | Tranšejas sieniņas nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) pie dziļuma lielāka par 2,0m | m | 94.5
8 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 24.054
9 | Smilšu grunts apbērums, h=30cm | m3 | 60.135
10 | Gruntsūdens līmens pazemināšana būvgrāvī izmantojot adatu filtru iekārtas | m | 150
11 | Esošās grunts nomaiņa (morēnas smilšmāls) ar kvalitatīvu grunti (mālsmilts) projektējamiem ŪKT tīkliem, nomaināmā slāņa biezums ~1,2m | m3 | 721.62
Māju pievadiem:
12 | Tranšejas rakšana un aizbēršana tīklu montāžai
| ūdensvads | m | 46.7
| kanalizācijas vads | m | 45.5
13 | Esošā asfaltbetona seguma noņemšana (tranšejas sānu malu izzāģēšana taisnā līnijā) | m2 | 48.5
14 | Asfalta seguma atjaunošana (b=10cm) tranšejas platumā paredzēt vertikālā savienojuma apstrādi ar atbilstošu bitumena mastiku | m2 | 48.5
15 | Esošā zāliena seguma noņemšana | m2 | 57.5
16 | Zāliena seguma atjaunošana | m2 | 57.5
17 | Melnzemes uzvešana ar izlīdzināšanu (hvid.=15cm) slānī | m3 | 8.625
18 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 5.532
19 | Smilšu grunts apbērums, h=30cm | m3 | 13.83
20 | Esošās grunts nomaiņa (morēnas smilšmāls) ar kvalitatīvu grunti (mālsmilts) projektējamiem ŪKT tīkliem, nomaināmā slāņa biezums ~1,0m | m3 | 138.3
PIEZĪMES:
1) Aprēķinos pieņemts, ka tranšeja dzīļumā līdz 2m ir trapecveida (skatīt rasējumu UKT-51);
2) Grants pamatnes atjaunošanai (hvid.=15cm) izmantot ceļu būvei paredzētu grants maisījumu un minerālmateriālu maisījumu ar šķembojumu - D = 0-45 mm.
Ūdensvada montāžas darbi
A. UPĪŠA IELA
1 | PE OD110 PN10 caurule; H 1.5÷2.0m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 253.3
2 | PE OD25 PN10 caurule; H 1.5÷2.0m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 46.7
3 | Māju pieslēgumu pievienojumu vietu precizēšana pirms būvdarbu uzsākšanas un pievadu izbūve | gab. | 6
4 | Pievienošanās esošajam ūdensvadam d25 | gab. | 6
5 | Pievienošanās esošajai ūdensvada akai D1500 un D1000, cauruļvadam d100 | vietas | 2
6 | Hidrauliskā pārbaude un dezinfekcija | m | 300
7 | Ūdensvada trases nospraušana | m | 300
8 | Esošā ūdensvada d100 tamponēšana (L~255m) | vietas | 10
9 | Esošās ūdensvada akas D1000-D1500 demontāža | m | 1
10 | Esošā žoga demontāža un atjaunošana pēc būvdarbu veikšanas | m | 10
11 | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | vietas | 10
12 | Esošo elektrokabeļu 20kV un 0.4kV un telefonkabeļu ievilkšana aizsargcaurulēs to krustojumos ar projektēto ūdensvadu | vietas | 15
13 | Betona balsti un atbalsta bloki 0,1m³, montāža | gab. | 6
Pašteces kanalizācijas montāžas darbi
A. UPĪŠA IELA
1 | PP SN8 monolītsienu kanalizācijas caurules ar monolītas konstrukcijas ribām, ar uzmavu un blīvi, OD 200mm; H 1.5-2.0m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 53.1
2 | PP SN8 monolītsienu kanalizācijas caurules ar monolītas konstrukcijas ribām, ar uzmavu un blīvi, OD 200mm; H 2.0-2.5m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 94.5
3 | PP SN8 gludsienu caurules ar uzmavu un blīvi, OD 160mm; H 1.5-2.0m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 45.5
4 | Dzelzsbetona grodu aka koplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40t ķeta lūku un vāku; DN1000, H=1,50 - 2,00 m (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681), montāža, hidroizolācija | kompl | 2
5 | Dzelzsbetona grodu aka koplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40t ķeta lūku un vāku; DN1000, H=2,00 - 2,50 m (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681), montāža, hidroizolācija | kompl | 4
6 | PP sadzīves kanalizācijas aka D400 ar teleskopu D315, ķeta rāmi un vāku, H=1,5-2,0m, montāža |  | 2
7 | Aku vāku apbetonēšana | gab. | 8
8 | Esošo kanalizācijas aku D1000-D1500 demontāža | gab | 5
9 | Esošā kanalizācijas vada tamponēšana d200 | vietas | 14
10 | Pievienošanās esošajai kanalizācijas akai ar kanalizācijas vadu OD200 | vietas | 1 | Au-EAK-1
11 | Pievienošanās esošajai kanalizācijas akai ar kanalizācijas vadu OD160 | vietas | 5
12 | CCTV inspekcija | m | 147.6
13 | Pašteces kanalizācijas trases nospraušana | m | 193.1
14 | Cauruļvada hidrauliskā pārbaude | m | 193.1
15 | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | vietas | 2
16 | Esošo elektrokabeļu 20kV un 0.4kV un telefonkabeļu ievilkšana aizsargcaurulēs to krustojumos ar projektēto kanalizācijas vadu | vietas | 19
DAKTERLEJA/ŠLĪTERES IELA
Zemes darbi projektēto ŪKT tīklu darbu zonā
1 | Rūpnieciski ražots, siltināts ūdensvads PE OD63 ar elektro apsildes kabeli 10w/m, apvalkcaurulē PP D250, SN8 (izbēvei pari Pāces upei), montāža unar to saistītie darbi | m | 17.3
2 | Rūpnieciski ražots, siltināts kanalizācijas vads PP OD200 ar elektro apsildes kabeli 10w/m, apvalkcaurulē PP D400, SN8 (izbēvei pari Pāces upei) (cauruļvadu izolācijas materiāls λ=0.039W/mK;δ=100 mm), montāža un ar ti saistītie darbi | m | 18.5
3 | Tranšejas rakšana* un aizbēršana maģistrālo tīklu montāžai
| ūdensvads | m | 367.7
| kanalizācijas vads | m | 386.9
4 | Esošā asfaltbetona seguma noņemšana (tranšejas sānu malu izzāģēšana taisnā līnijā) | m2 | 64
5 | Asfalta seguma atjaunošana (b=10cm) tranšejas platumā paredzēt vertikālā savienojuma apstrādi ar atbilstošu bitumena mastiku | m2 | 64
6 | Esošā grants seguma noņemšana | m2 | 647
7 | Grants seguma atjaunošana (hvid=15cm), tai skaitā sablīvēšana un planēšana | m2 | 647
8 | Esošā zāliena seguma noņemšana | m2 | 1122
9 | Zāliena seguma atjaunošana | m2 | 1122
10 | Melnzemes uzvešana ar izlīdzināšanu (hvid.=15cm) slānī | m3 | 168.3
11 | Tranšejas sieniņas nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) pie dziļuma lielāka par 2,0m | m | 88.4
12 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 45.276
13 | Smilšu grunts apbērums, h=30cm | m3 | 113.19
14 | Gruntsūdens līmens pazemināšana būvgrāvī izmantojot adatu filtru iekārtas | m | ~200
15 | Esošās grunts nomaiņa (morēnas smilšmāls, smilts smalka) ar kvalitatīvu grunti (mālsmilts) projektējamiem ŪKT tīkliem, nomaināmā slāņa biezums ~1,0m | m3 | 1131.9
Māju pievadiem:
16 | Tranšejas rakšana un aizbēršana tīklu montāžai
| ūdensvads | m | 44.7
| kanalizācijas vads | m | 41.9
17 | Esošā grants seguma noņemšana | m2 | 64.5
18 | Grants seguma atjaunošana (hvid=15cm), tai skaitā sablīvēšana un planēšana | m2 | 64.5
19 | Esošā zāliena seguma noņemšana | m2 | 103.5
20 | Zāliena seguma atjaunošana | m2 | 103.5
21 | Melnzemes uzvešana ar izlīdzināšanu (hvid.=15cm) slānī | m3 | 15.525
22 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 5.196
23 | Smilšu grunts apbērums, h=30cm | m3 | 12.99
24 | Esošās grunts nomaiņa (morēnas smilšmāls, smilts smalka) ar kvalitatīvu grunti (mālsmilts) projektējamiem ŪKT tīkliem, nomaināmā slāņa biezums ~1,0m | m3 | 129.9
PIEZĪMES:
1)*Pieņemot, ka ūdensvadu un kanalizāciju izbūvē vienlaicīgi vienā tranšejā;
2) Aprēķinos pieņemts, ka tranšeja dzīļumā līdz 2m ir trapecveida (skatīt rasējumu UKT-51);
3) Grants pamatnes atjaunošanai (hvid.=15cm) izmantot ceļu būvei paredzētu grants maisījumu un minerālmateriālu maisījumu ar šķembojumu - D = 0-45 mm.
Ūdensvada montāžas darbi
DAKTERLEJA/ŠLĪTERES IELA
1 | PE OD63 PN10 caurule; H 0.5÷1.0m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 1.6
2 | PE OD63 PN10 caurule; H 1.0÷1.5m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 35
3 | PE OD63 PN10 caurule; H 1.5÷2.0m, montāža un ar tosaistītie darbi | m | 331.1
4 | Rūpnieciski ražots, siltināts ūdensvads PE OD63 ar elektro apsildes kabeli 10w/m, apvalkcaurulē PP D250, SN8 (izbēvei pari Pāces upei), montāža unar to saistītie darbi | m | 17.3
5 | PE OD25 PN10 caurule; H 1.5÷2.0m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 44.7
6 | Ūdensvada OD63 izbūve apvalkcaurulē PE OD160 (ūdensvada nostiprināšana apvalkcaurulē ar distanceriem) | m | 17
7 | Māju pieslēgumu pievienojumu vietu precizēšana pirms būvdarbu uzsākšanas un pievadu izbūve | gab. | 5
8 | Signāla stabiņa montāža | gab. | 2
9 | Pievienošanās esošajam ūdensvadam d25 | vietas | 3
10 | Pievienošanās esošajam ūdensvadam d50 | vietas | 1
11 | Pievienošanās esošajai ūdensvada akai D1500 un D1000, cauruļvadam d100 | vietas | 1
12 | Hidrauliskā pārbaude un dezinfekcija | m | 429.7
13 | Ūdensvada trases nospraušana | m | 429.7
14 | Esošā ūdensvada d50 tamponēšana (L~45m) | vietas | 2
15 | Esošo koku nociršana un celmu izrakšana (d15-50cm) | gab | 4
| Cauruļabada OD63 siltināšana ar ekstrudēto putuplastu | m | 20
16 | Esošo elektrokabeļu 20kV un 0.4kV un telefonkabeļu ievilkšana aizsargcaurulēs to krustojumos ar projektēto ūdensvadu | vietas | 3
17 | Betona balsti un atbalsta bloki 0,1m³, montāža | gab. | 13
Pašteces kanalizācijas montāžas darbi
DAKTERLEJA/ŠLĪTERES IELA
1 | PP SN8 monolītsienu kanalizācijas caurules ar monolītas konstrukcijas ribām, ar uzmavu un blīvi, OD 315mm; H 1.0-1.5m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 63.4
2 | PP SN8 monolītsienu kanalizācijas caurules ar monolītas konstrukcijas ribām, ar uzmavu un blīvi, OD 315mm; H 1.5-2.0m, montāža un ar ti saistītie darbi | m | 37
3 | PP SN8 monolītsienu kanalizācijas caurules ar monolītas konstrukcijas ribām, ar uzmavu un blīvi, OD 315mm; H 2.0-2.5m, montāža un ar ti saistītie darbi | m | 5.6
4 | PP SN8 monolītsienu kanalizācijas caurules ar monolītas konstrukcijas ribām, ar uzmavu un blīvi, OD 315mm; H 2.5-3.0m, montāža un ar ti saistītie darbi | m | 9.6
5 | PP SN8 monolītsienu kanalizācijas caurules ar monolītas konstrukcijas ribām, ar uzmavu un blīvi, OD 315mm; H 3.0-3.5m, montāža un ar ti saistītie darbi | m | 5.2
6 | PP SN8 monolītsienu kanalizācijas caurules ar monolītas konstrukcijas ribām, ar uzmavu un blīvi, OD 315mm; H 3.5-4.0m, montāža un ar ti saistītie darbi | m | 12.5
7 | PP SN8 monolītsienu kanalizācijas caurules ar monolītas konstrukcijas ribām, ar uzmavu un blīvi, OD 200mm; H 0.5-1.0m, montāža un ar ti saistītie darbi | m | 8.6
8 | PP SN8 monolītsienu kanalizācijas caurules ar monolītas konstrukcijas ribām, ar uzmavu un blīvi, OD 200mm; H 1.0-1.5m, montāža un ar ti saistītie darbi | m | 20
9 | PP SN8 monolītsienu kanalizācijas caurules ar monolītas konstrukcijas ribām, ar uzmavu un blīvi, OD 200mm; H 1.5-2.0m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 169.5
10 | PP SN8 monolītsienu kanalizācijas caurules ar monolītas konstrukcijas ribām, ar uzmavu un blīvi, OD 200mm; H 2.0-2.5m, montāža un ar ti saistītie darbi | m | 55.5
11 | Rūpnieciski ražots, siltināts kanalizācijas vads PP OD200 ar elektro apsildes kabeli 10w/m, apvalkcaurulē PP D400, SN8 (izbēvei pari Pāces upei) (cauruļvadu izolācijas materiāls λ=0.039W/mK;δ=100 mm), montāža un ar ti saistītie darbi | m | 18.5
12 | PP SN8 gludsienu caurules ar uzmavu un blīvi, OD 160mm; H 1.5-2.0m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 6.5
13 | PP SN8 gludsienu caurules ar uzmavu un blīvi, OD 160mm; H 2.0-2.5m, montāža un ar ti saistītie darbi | m | 35.4
14 | Dzelzsbetona grodu aka koplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40t ķeta lūku un vāku; DN1000, H=0,50 - 1,00 m (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681), montāža, hidroizolācija | kompl | 1
15 | Dzelzsbetona grodu aka koplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40t ķeta lūku un vāku; DN1000, H=1,00 - 1,50 m (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681), montāža, hidroizolācija | kompl | 3
16 | Dzelzsbetona grodu aka koplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40t ķeta lūku un vāku; DN1000, H=1,50 - 2,00 m (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681), montāža, hidroizolācija | kompl | 1
17 | Dzelzsbetona grodu aka koplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40t ķeta lūku un vāku; DN1000, H=2,00 - 2,50 m (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681), montāža, hidroizolācija | kompl | 2
18 | Dzelzsbetona grodu aka koplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40t ķeta lūku un vāku; DN1500, H=3,00 - 3,50 m (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681), montāža, hidroizolācija | kompl | 1
19 | Dzelzsbetona grodu aka koplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40t ķeta lūku un vāku; DN1500, H=4,00 - 4,50 m (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681), montāža, hidroizolācija | kompl | 1
20 | PP sadzīves kanalizācijas aka D630 ar teleskopu D500, ķeta rāmi un vāku, H=1,0-1,5m, montāža | kompl. | 1
21 | PP sadzīves kanalizācijas aka D630 ar teleskopu D500, ķeta rāmi un vāku, H=1,5-2,0m, montāža | kompl. | 4
22 | PP sadzīves kanalizācijas aka D630 ar teleskopu D500, ķeta rāmi un vāku, H=2,0-2,5m, montāža | kompl. | 1
23 | PP sadzīves kanalizācijas aka D400 ar teleskopu D315, ķeta rāmi un vāku, H=1,0-1,5m, montāža |  | 5
24 | PP sadzīves kanalizācijas aka D400 ar teleskopu D315, ķeta rāmi un vāku, H=1,5-2,0m, montāža |  | 1
25 | Aku vāku apbetonēšana | gab. | 21
26 | Jaunas skatakas izbūve uz esošā kanalizācijas vada d200 | vietas | 1 | Da-K1-15
27 | Esošo kanalizācijas aku D1000-D1500 demontāža | gab | 4
28 | Esošā kanalizācijas vada tamponēšana d200 | vietas | 14
29 | Pievienošanās esošajai kanalizācijas akai ar kanalizācijas vadu OD200 | vietas | 2
30 | Savienojums ar esošo kanalizācijas vadu d160 | vietas | 1
31 | Cauruļabada OD200 siltināšana ar ekstrudēto putuplastu | m | 13
32 | CCTV inspekcija | m | 405.4
33 | Pašteces kanalizācijas trases nospraušana | m | 410.3
34 | Cauruļvada hidrauliskā pārbaude | m | 410.3
35 | Pārkrituma akas izbūve | gab | 2 | Da-K1-7; Da-K1-12
36 | Esošā žoga demontāža un atjaunošana pēc būvdarbu veikšanas | m | 10
37 | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | vietas | 4
38 | Esošo elektrokabeļu 20kV un 0.4kV un telefonkabeļu ievilkšana aizsargcaurulēs to krustojumos ar projektēto kanalizācijas vadu | vietas | 7
Vispārējie darbi
1 | Lielformāta informatīvā stenda izgatavošana un uzstādīšana | gab. | 1
2 | Būvtāfeles izgatavošana un uzstādīšana | gab. | 1
3 | Izpilduzmērījumi | kompl. | 1
Piezīmes:
1. Darbu apjomi var tikt precizēti būvdarbu laikā;
2. Caurules ieguldīt uz 15cm izlīdzinošās kārtas (pamatnes) no blietētas smilts;
3. Darbu apjomu tabulas skatīt kopā ar rasējumiem.
Sastādīja: M. Ozoliņa
03.2012.